## 表紙・目次
（令和８年度５月）
暫定版
項目
|  |  | 1 | 資料提出命令
|  |  | 5 | 防火管理
|  |  | 6 | 防火対象物の点検及び報告
|  |  | 7 | 避難上必要な施設等の管理
|  |  | 8 | 防炎対象物品
|  |  | 9 | 液化石油ガス等
|  |  | 10 | 危険物の貯蔵・取扱い
|  |  | 15 | 消防用設備等
|  |  | 21 | 消火設備
|  |  | 22 | 警報設備
|  |  | 23 | 避難設備
|  |  | 24 | 消防用水
|  |  | 25 | 消火活動上必要な施設
立入検査指摘文例集 |  |  | 26 | その他の設備
|  |  | 27 | 非常電源
|  |  | 40 | 条例（火を使用する設備）
|  |  | 41 | 条例（小危及び指定可燃物）
|  |  | 42 | 条例（避難管理）
|  |  | 43 | 条例（各種届出等）
|  |  | 50 | 建築構造
|  |  | 90 | 住宅用火災警報器
|  |  | 99 | 指示事項なし
※指導事項については、可能な限り場所等を明確にし、関係者が理解しやすい文面を心がけてください。 ※文例中、※印で補則説明を記載していますが、指導事項からは削除してください。 ※根拠法令は、令まで記載するものとし、規則は記載しないでください。
ＧＲＡＮＣＡＳＴ

## 指摘文例 (資料版)
| コード | 是正大分類 | 是正小分類 | 区分 | 根拠法令 | 根拠法令 | 是正文例
是正大分類 |  | 是正中分類
| 1 | 資料提出命令
資料提出命令 | 10101 | 資料提出 | 資料提出命令 | 1 | 法第4条 | 法第4条 | (場所の指定）で貯蔵している（取扱っている）危険物は、その貯蔵数量及び一日の最大取扱い量の資料を提出すること。 ※資料がある場合⇒資料提出 資料がない場合⇒報告徴収 ※当該指示については、原則、違反処理要綱に規定する資料提出命令書又は報告徴収書をもって行うため、関係者の任意による必要な資料の提出が困難であるとき等の場合に行う。関係者の任意による必要な資料の提出が可能と判断する場合は指導とする。 例：○○に関する資料を提出してください。（指導）
| 5 | 防火管理
防火管理 | 50101 | 防火管理者等 | 防火管理者未選任 | 2 | 法第8条 | 法第8条 | 管理権原を有する者は、甲種（又は乙種）防火管理講習修了者等の中から防火管理者を定め、速やかに防火管理者選任（解任）届出書を届け出ること。
| 50103 | 防火管理者等 | 再講習未受講 | 1 | 法第8条 | 法第８条 | 選任されている防火管理者は、甲種防火管理再講習を受講していないため、速やかに再講習を受講するか、新たに、甲種防火管理講習修了者等の中から防火管理者を選任し、その旨を届け出ること。
| 50201 | 防火管理業務 | 消防計画の未届 | 1 | 法第8条･令第3条の2･規則第3条 | 法第８条・令第３条の２・規則第３条 | 防火管理者は、消防計画書を作成し、速やかに届け出ること。
| 50202 | 防火管理業務 | 消防計画の変更未届 | 1 | 法第8条･令第3条の2･規則第3条 | 法第８条・令第３条の２・規則第３条 | 防火管理者は、届出されている消防計画書の内容が現況と異なるため、速やかに変更し届け出ること。
| 50202 | 防火管理業務 | 消防計画の変更未届 | 2 | 法第8条･令第3条の2･規則第3条 | 法第８条・令第３条の２・規則第３条 | 管理について権限が分かれている防火対象物の防火管理者は、防火管理に係る消防計画に権原の範囲を定めること。 ※同一棟に複数の防火管理者がいる場合に限る。
| 50203 | 防火管理業務 | 消防訓練の未実地 | 1 | 法第8条･令第3条の2･規則第3条 | 法第８条・令第３条の２・規則第３条 | 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、避難及び通報訓練を年１回以上実施すること。※特定、非特定限らない。
| 50203 | 防火管理業務 | 消防訓練の未実地 | 2 | 法第8条･令第3条の2･規則第3条 | 法第８条・令第３条の２・規則第３条 | 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、避難及び通報訓練を実施すること。なお、消火及び避難訓練は年２回以上実施するとともに、あらかじめその旨を消防署に通報すること。※特定に限る。通報訓練は年２回を求めていないので注意
| 6 | 防火対象物の点検及び報告
防火対象物の点検及び報告 | 60101 | 防火対象物の点検及び報告 | 点検報告の未実施 | 1 | 法第8条の2の2 | 法第８条の２の２ | 管理権原を有する者は、防火対象物点検資格者に点検対象事項が点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を１年に１回報告すること。
| 60102 | 防火対象物の点検及び報告 | 点検報告の不備事項の改修 | 1 | 法第8条の2の2 | 法第８条の２の２ | 防火対象物点検結果報告書（ 年 月 日点検実施）に指摘されている不備事項にあっては、速やかに改修すること。
| 7 | 避難上必要な施設等の管理
避難上必要な施設等の管理 | 70101 | 廊下階段避難口等の管理 | 廊下の管理 | 1 | 法第8条の2の4 | 法第８条の２の４ | （場所の指定）の廊下にある物品（名称等）は、避難障害（及び延焼の媒介）となるため撤去すること。
| 70101 | 廊下階段避難口等の管理 | 廊下の管理 | 4 | 条例第42条 | 条例第４２条 | （売場名）の避難口へ通じる避難通路は、その有効幅員が（1.2ｍ、1.6ｍ）以上の主要避難通路を１以上確保すること。 ※百貨店等150㎡⇒1.2m 300㎡⇒1.6m 600㎡⇒1.6m＋1.2m
| 70201 | 防火戸の管理 | 防火戸の管理 | 2 | 法第8条の2の4 | 法第８条の２の４ | （場所の指定）の防火戸前にある物品（名称等）は、閉鎖障害となるため撤去すること。
| 70201 | 防火戸の管理 | 防火戸の管理 | 3 | 法第8条の2の4 | 法第８条の２の４ | （場所の指定）の防火戸は常時閉鎖しておくこと。
| 70301 | 防火シャッターの管理 | 防火シャッターの管理 | 1 | 法第8条の2の4 | 法第８条の２の４ | 防火シャッターのシャッターライン上に置かれた物品（物品名）は、閉鎖障害となるため撤去すること。
自衛消防組織
自衛消防組織 |  | テスト | テスト |  |  | 法第８条の２の５ | 管理権原を有する者は、自衛消防組織を設置し、○○消防署長に届け出ること。 なお、統括管理者にあっては、自衛消防業務講習修了者の等の中から選任すること。
自衛消防組織 |  | テスト | テスト |  |  | 法第８条の２の５・令第４条の２の８・規則第４条の２の１０ | 統括管理者の直近下位の内部組織の班長に対して自衛消防業務講習を受講させること。
統括防火管理者
統括防火管理者 |  | テスト | テスト |  |  | 法第８条の２ | 管理権原を有する者は、甲種防火管理講習修了者等の中から統括防火管理者を協議して選任し、○○消防署長に届け出ること。
全体についての消防計画
全体についての消防計画 |  | テスト | テスト |  |  | 法第８条の２ | 管理権原を有する者は、統括防火管理者に防火管理に係る全体についての消防計画を作成させ、○○消防署長に届け出ること。
防災管理者
防災管理者 |  | テスト | テスト |  |  | 法第３６条 | 管理権原を有する者は、防災管理講習修了者等の中から防災管理者を選任し、○○消防署長に届け出ること。
防災管理に係る消防計画
防災管理に係る消防計画 |  | テスト | テスト |  |  | 法第３６条 | 防災管理者は消防計画を作成し、○○消防署長に届け出ること。
防災訓練
防災訓練 |  | テスト | テスト |  |  | 法第３６条・令第４８条・規則第５１条の８ | 防災管理に係る避難訓練を実施すること。 なお、訓練は年１回以上実施するとともに、あらかじめその旨を消防署へ通報すること。
防災管理定期点検及び報告
防災管理定期点検及び報告 |  | テスト | テスト |  |  | 法第３６条 | 管理権原を有する者は、防災管理点検資格者に点検対象事項が点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を１年に１回○○消防署長に報告すること。
統括防災管理者
統括防災管理者 |  | テスト | テスト |  |  | 法第３６条 | 管理権原を有する者は、防災管理講習修了者等の中から統括防災管理者を協議して選任し、○○消防署長に届け出ること。
全体についての消防計画
全体についての消防計画 |  | テスト | テスト |  |  | 法第３６条 | 管理権原を有する者は、統括防災管理者に防災管理に係る全体についての消防計画を作成させ、○○消防署長に届け出ること。
| 8 | 防炎対象物品
防炎対象物品 | 80101 | 防炎対象物品 | 不適格物品の使用 | 1 | 法第8条の3 | 法第８条の３ | （使用場所）で使用している（防炎対象物品）は、防炎性能を有するものとし、その旨が表示等により明らかにされていること。※カーテン下げ丈１ｍ以上、じゅうたん２㎡以上（だんつう、装飾品等を除く。）規制対象
| 9 | 液化石油ガス等
液化石油ガス等 | 90101 | 液化石油ガス | 未届 | 1 | 法第9条の3 | 法第９条の３ | （使用場所）に設置している液化石油ガスは、届出数量（３００ｋｇ）以上を有するため、速やかに届け出ること。※危政令第１条の１０ 届出を要する物質
| 90201 | 圧縮アセチレンガス | 未届 | 1 | 法第9条の3 | 法第９条の３ | （使用場所）に設置している圧縮アセチレンガスは、届出数量（４０㎏）以上を有するため、速やかに届け出ること。※危政令第１条の１０ 届出を要する物質
| 15 | 消防用設備等
| 150301 | 点検報告関係 | 点検報告の未実施 | 1 | 法第17条の3の3 | 法第１７条の３の３ | 消防用設備等（設備名）は速やかに点検し、その結果を報告すること。また、以降は６箇月ごとに点検し、その結果を１年（３年）に１回報告すること。 ※消火器等⇒機器点検（６箇月）、屋内消火栓設備等⇒機器点検（６箇月）＋総合点検（１年）、配線⇒総合点検（１年）機器点検に配線の試験は不要
| 150301 | 点検報告関係 | 点検報告の未実施 | 3 | 法第17条の3の3 | 法第１７条の３の３ | 消防用設備等点検結果報告書（ 年 月 日点検実施）に記載されている点検未実施箇所は点検し、その結果を報告すること。
| 150301 | 点検報告関係 | 点検報告の未実施 | 5 | 法第17条の3の3 | 法第１７条の３の３ | 消防用設備等（設備名）の非常電源（自家発電設備）は、運転性能に関する点検を実施すること。
| 150302 | 点検報告関係 | 点検報告の不備事項の改修 | 2 | 法第17条 | 法第１７条 | 消防用設備等点検結果報告書（ 年 月 日点検実施）に指摘されている（消防用設備等）の不備事項にあっては、速やかに改修すること。 ※不備事項に関する改修指示は、維持管理のため、１７条で指導
| 21 | 消火設備
消火設備 | 210101 | 消火器具 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第10条 | 法第１７条・令第１０条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、消火器を設置すること。
| 210101 | 消火器具 | 未設置 | 5 | 条例第35条 | 条例第３５条 | （○○に）消火器を設置すること。 ※(16)項関係、火花を生ずる設備等がある場所等への条例負荷設置
| 210101 | 消火器具 | 未設置 | 6 | 条例第36条 | 条例第３６条 | （○○に）大型消火器を設置すること。 ※500kW以上の変電設備等が防火対象物（屋上含む。）にある場合、大型消火器が必要
| 210104 | 消火器具 | 設置位置の不適 | 1 | 法第17条･令第10条･規則第6条 | 法第１７条・令第１０条・規則第６条 | （設置場所）に設置されている消火器は、それぞれ一に至る歩行距離が２０ｍ以下となるように配置すること。
| 210104 | 消火器具 | 設置位置の不適 | 3 | 法第17条･令第10条･規則第9条 | 法第１７条・令第１０条・規則第９条 | （設置場所）に設置されている消火器は床面から１.５ｍ以下の箇所に設置すること。
| 210104 | 消火器具 | 設置位置の不適 | 4 | 法第17条･令第10条 | 法第１７条・令第１０条 | （設置場所）に設置されている消火器は、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に移設すること。
| 210104 | 消火器具 | 設置位置の不適 | 5 | 法第17条･令第10条･規則第7条 | 法第１７条・令第１０条・規則第７条 | （指定可燃物貯蔵所）に設置されている大型消火器は、貯蔵又は取り扱う場所の各部分から、一に至る歩行距離が３０ｍ以下となるように配置すること。
| 210105 | 消火器具 | 器具の不適 | 1 | 法第17条･令第10条 | 法第１７条・令第１０条 | （設置場所）に設置されている消火器は腐食等があるので交換すること。
| 210105 | 消火器具 | 器具の不適 | 5 | 法第17条･令第30条 | 法第１７条・令第３０条 | （設置場所）に設置されている消火器は型式承認が失効となっているので技術上の規格に適合したものと交換すること。
| 210106 | 消火器具 | 表示灯等の不適 | 1 | 法第17条･令第10条･規則第9条 | 法第１７条・令第１０条・規則第９条 | （設置場所）に設置されている消火器には「消火器」と表示した標識を、見やすい位置に設けること。
| 210201 | 屋内消火栓設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第11条 | 法第１７条・令第１１条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、屋内消火栓設備を設置すること。
| 210206 | 屋内消火栓設備 | 表示灯等の不適 | 1 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | （設置場所）に設置されている屋内消火栓設備の消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
| 210206 | 屋内消火栓設備 | 表示灯等の不適 | 2 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | （設置場所）に設置されている屋内消火栓設備の表示灯が破損（消灯）しているので改修すること。
| 210207 | 屋内消火栓設備 | 未包含部分有り | 1 | 法第17条･令第11条 | 法第１７条・令第１１条 | （未警戒部分名称）部分は屋内消火栓設備の未警戒となるため設置すること。
| 210207 | 屋内消火栓設備 | 未包含部分有り | 2 | 法第17条･令第11条 | 法第１７条・令第１１条 | 屋内消火栓設備は、各階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が（１５、２５）ｍ以下となるように設けること。 ※新たな区画等ができた場合要注意
| 210208 | 屋内消火栓設備 | 水源の不適 | 1 | 法第17条･令第11条 | 法第１７条・令第１１条 | 屋内消火栓設備の水源の水量が不足しているため、改修すること。
| 210208 | 屋内消火栓設備 | 水源の不適 | 5 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | 屋内消火栓設備の加圧送水装置の呼水装置には、専用の呼水槽を設けること。 ※水源が地下の場合に限る。
| 210209 | 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置等の不適 | 1 | 法第17条･令第11条 | 法第１７条・令第１１条 | 屋内消火栓設備のポンプ室内の点検以外の不必要な物品は、延焼の媒介及び操作障害となるため撤去すること。
| 210209 | 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置等の不適 | 2 | 法第17条･令第11条 | 法第１７条・令第１１条 | 屋内消火栓設備の加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受ける恐れが少ない箇所に設けること。
| 210213 | 屋内消火栓設備 | 放水器具等の不適 | 2 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | 屋内消火栓設備の消火栓箱の周囲にある（物品名）は、視認障害及び操作障害となるため撤去すること。
| 210225 | 屋内消火栓設備 | 電源の不適 | 2 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | 屋内消火栓設備の非常電源の種類が不適当であることから改修すること。 ※特定１，０００㎡以上は専用受電不可
| 210227 | 屋内消火栓設備 | 維持管理 | 1 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | 屋内消火栓設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210227 | 屋内消火栓設備 | 維持管理 | 2 | 法第17条･令第11条･規則第12条 | 法第１７条・令第１１条・規則第１２条 | 屋内消火栓設備（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 210301 | スプリンクラー設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第12条 | 法第１７条・令第１２条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、スプリンクラー設備を設置すること。
| 210306 | スプリンクラー設備 | 表示灯等の不適 | 8 | 法第17条･令第12条･規則第13条の6 | 法第１７条・令第１２条・規則第１３条の６ | （設置場所）に設置されているスプリンクラー設備の補助散水栓の表示灯が破損（消灯）しているので改修すること。
| 210307 | スプリンクラー設備 | 未包含部分有り | 1 | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | （未警戒部分名称）部分は、スプリンクラー設備の未警戒となるためヘッドを増設すること。
| 210307 | スプリンクラー設備 | 未包含部分有り | 2 | 法第17条･令第12条･規則第13条の6 | 法第１７条・令第１２条・規則第１３条の６ | 補助散水栓は、○○の部分から一のホース接続口までの水平距離が１５ｍ以下となるように設けること。 ※スプリンクラーヘッドの包含範囲内は不要
| 210309 | スプリンクラー設備 | 加圧送水装置等の不適 | 1 | 法第17条 | 法第１７条 | スプリンクラー設備のポンプ室内の点検以外の不必要な物品は、延焼の媒介及び操作障害となるため撤去すること。
| 210309 | スプリンクラー設備 | 加圧送水装置等の不適 | 2 | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | スプリンクラー設備の加圧送水装置は、点検に便利で火災等の災害による被害を受ける恐れが少ない箇所に設けること。
| 210314 | スプリンクラー設備 | ヘッドの不適 | 1 | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | （設置場所）に設置されているスプリンクラー設備のヘッドには、損傷等があるため取替ること。
| 210315 | スプリンクラー設備 | 送水口の不適 | 4 | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | スプリンクラー設備の送水口には、その直近の見やすい箇所にスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識を設けること。
| 210320 | スプリンクラー設備 | 補助散水栓の不適 | 1 | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | （設置場所）に設置されているスプリンクラー設備の補助散水栓箱の周囲の物品（物品名）は、操作障害となるため撤去すること。
| 210323 | スプリンクラー設備 | 散水障害有り | 1 | 法第17条･令第12条･規則第13条の2 | 法第１７条・令第１２条・規則第１３条の２ | （設置場所）に設置されているスプリンクラー設備のヘッドの周囲（下方0.45ｍ・水平方向0.3ｍ）にある（物品名）は散水障害となるため撤去すること。
| 210325 | スプリンクラー設備 | 電源の不適 | 2 | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | スプリンクラー設備の非常電源の種類が不適当であることから改修すること。
| 210327 | スプリンクラー設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | スプリンクラー設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210327 | スプリンクラー設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第12条･規則第14条 | 法第１７条・令第１２条・規則第１４条 | スプリンクラー設備の（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 210401 | 水噴霧消火設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第13条 | 法第１７条・令第１３条 | 当該防火対象物は駐車の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、水噴霧消火設備を設置すること。
| 210407 | 水噴霧消火設備 | 未包含部分有り | 1 | 法第17条･令第13条･規則第16条 | 法第１７条・令第１３条・規則第１６条 | ○○の部分は水噴霧消火設備の散水ヘッドで包含されていないため改修すること。
| 210409 | 水噴霧消火設備 | 加圧送水装置等の不適 | 1 | 法第17条･令第14条 | 法第１７条・令第１４条 | 水噴霧消火設備の加圧送水装置は、点検に便利で火災等の災害による被害を受ける恐れが少ない箇所に設けること。
| 210423 | 水噴霧消火設備 | 散水障害有り | 1 | 法第17条･令第14条･規則第16条 | 法第１７条・令第１４条・規則第１６条 | （設置場所）に設置されている水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの周囲にある（物品名）は散水障害となるため撤去すること。
| 210425 | 水噴霧消火設備 | 電源の不適 | 2 | 法第17条･令第14条･規則第16条 | 法第１７条・令第１４条・規則第１６条 | 水噴霧消火設備の非常電源の種類が不適当であることから改修すること。
| 210427 | 水噴霧消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第14条 | 法第１７条・令第１４条 | 水噴霧消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210427 | 水噴霧消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第14条 | 法第１７条・令第１４条 | 水噴霧消火設備の（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 210501 | 泡消火設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第15条 | 法第１７条・令第１５条 | 当該防火対象物は自動車の整備の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、泡消火設備を設置すること。
| 210527 | 泡消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第15条 | 法第１７条・令第１５条 | 泡消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210527 | 泡消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第15条 | 法第１７条・令第１５条 | 泡消火設備の（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 210601 | 不活性ガス消火設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第16条 | 法第１７条・令第１６条 | 当該防火対象物は区画されている部分の床面積が２００㎡以上あり、乾燥炉等の最大消費熱量の合算値が３５０ｋｗ以上あることから、不活性ガス消火設備を設置すること。
| 210606 | 不活性ガス消火設備 | 表示灯等の不適 | 3 | 法第17条･令第16条･規則第19条 | 法第１７条・令第１６条・規則第１９条 | 防護区画の出入口の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
| 210606 | 不活性ガス消火設備 | 表示灯等の不適 | 4 | 法第17条･令第16条･規則第19条 | 法第１７条・令第１６条・規則第１９条 | 不活性ガス消火設備の起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
| 210606 | 不活性ガス消火設備 | 表示灯等の不適 | 5 | 法第17条･令第16条･規則第19条 | 法第１７条・令第１６条・規則第１９条 | 不活性ガス消火設備の消火剤を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること。
| 210606 | 不活性ガス消火設備 | 表示灯等の不適 | 8 | 法第17条･令第16条･規則第19条 | 法第１７条・令第１６条・規則第１９条 | 不活性ガス消火設備の制御盤の付近に、設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
| 210627 | 不活性ガス消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第16条 | 法第１７条・令第１６条 | 不活性ガス消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210627 | 不活性ガス消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第16条 | 法第１７条・令第１６条 | 不活性ガス消火設備（非常電源、選択弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 210627 | 不活性ガス消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第16条 | 法第１７条・令第１６条 | 不活性ガス消火設備の集合管又は操作管に設ける閉止弁は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210627 | 不活性ガス消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第16条･規則第19条 | 法第１７条・令第１６条・規則第１９条 | 移動式不活性ガス消火設備は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
| 210701 | ハロゲン化物消火設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第17条 | 法第１７条・令第１７条 | 当該防火対象物は駐車の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、ハロゲン化物消火設備を設置すること。
| 210727 | ハロゲン化物消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第17条 | 法第１７条・令第１７条 | ハロゲン化物消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 210727 | ハロゲン化物消火設備 | 維持管理 |  | 法第17条･令第17条 | 法第１７条・令第１７条 | ハロゲン化物消火設備（非常電源、選択弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 210801 | 粉末消火設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第18条 | 法第１７条・令第１８条 | 当該防火対象物は駐車の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、粉末消火設備を設置すること。
| 210901 | 屋外消火栓設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第19条 | 法第１７条・令第１９条 | 当該防火対象物は１階及び２階の合計床面積が（設置基準）㎡以上あることから、屋外消火栓設備を設置すること。 ※その他建築物同士で外壁間の水平距離が１階は６ｍ、２階は１０ｍ以下であれば同一の建築物とみなされるため注意
| 210906 | 屋外消火栓設備 | 表示灯等の不適 | 3 | 法第17条･令第19条･規則第22条 | 法第１７条・令第１９条・規則第２２条 | （設置場所）に設置されている屋外消火栓設備の表示灯が破損（消灯）しているので改修すること。
| 210907 | 屋外消火栓設備 | 未包含部分有り | 1 | 法第17条･令第19条 | 法第１７条・令第１９条 | （未警戒部分名称）部分は屋外消火栓設備の未警戒となるため設置すること。
| 210907 | 屋外消火栓設備 | 未包含部分有り | 2 | 法第17条･令第19条 | 法第１７条・令第１９条 | 屋外消火栓設備は、各階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が４０ｍ以下となるように設けること。
| 210913 | 屋外消火栓設備 | 放水器具等の不適 | 2 | 法第17条･令第19条･規則第22条 | 法第１７条・令第１９条・規則第２２条 | （設置場所）に設置されている屋外消火栓設備の消火栓箱の周囲にある（物品名）は、視認障害及び操作障害となるため撤去すること。
| 210913 | 屋外消火栓設備 | 放水器具等の不適 | 4 | 法第17条･令第19条･規則第22条 | 法第１７条・令第１９条・規則第２２条 | 屋外消火栓箱は、屋外消火栓から歩行距離５ｍ以内に設置すること。 ※屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい部分に設ける場合を除く。
| 210927 | 屋外消火栓設備 | 維持管理 | 1 | 法第17条･令第19条 | 法第１７条・令第１９条 | 屋外消火栓設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
|  | 屋外消火栓設備 | 維持管理 | 1 | 法第17条･令第19条 | 法第１７条・令第１９条 | 屋外消火栓設備（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
| 211004 | 動力消防ポンプ設備 | 設置位置の不適 | 1 | 法第17条･令第20条 | 法第１７条・令第２０条 | 動力消防ポンプ設備のポンプは、水源の直近に常置すること。 ※けん引する場合歩行距離１，０００ｍまで可
| 211007 | 動力消防ポンプ設備 | 未包含部分有り | 1 | 法第17条･令第20条 | 法第１７条・令第２０条 | ○○部分は、動力消防ポンプ設備で包含されていないため、改修すること。 ※水平距離１００ｍ＋有効に放水できる範囲
| 211008 | 動力消防ポンプ設備 | 水源の不適 | 1 | 法第17条･令第20条 | 法第１７条・令第２０条 | 動力消防ポンプ設備の水源の水量が不足しているため、改修すること。
| 211008 | 動力消防ポンプ設備 | 水源の不適 | 3 | 法第17条･令第20条 | 法第１７条・令第２０条 | 動力消防ポンプ設備の水源の採水口に不備があるため、改修すること。
| 211027 | 動力消防ポンプ設備 | 維持管理 | 1 | 法第17条･令第20条 | 法第１７条・令第２０条 | 動力消防ポンプ設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
| 22 | 警報設備
警報設備 | 220101 | 自動火災報知設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第21条 | 法第１７条・令第２１条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、自動火災報知設備を設置すること。
警報設備 | 220102 | 自動火災報知設備 | 未警戒部分有り | 1 | 法第17条･令第21条･規則第23条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２３条 | （部分名称）は、自動火災報知設備の未警戒となるため、感知器を設置すること。
警報設備 | 220102 | 自動火災報知設備 | 未警戒部分有り | 2 | 法第17条･令第21条･規則第23条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２３条 | （部分名称）は、（間仕切り等）で区画され、自動火災報知設備の未警戒となるため、感知器を設置すること。
警報設備 | 220105 | 自動火災報知設備 | 受信機の不適 | 1 | 法第17条･令第21条･規則第24条の2 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条の２ | 自動火災報知設備の受信機前にある（物品名）は、視認障害及び操作障害となるため撤去すること。
警報設備 | 220105 | 自動火災報知設備 | 受信機の不適 | 3 | 法第17条･令第21条･規則第24条の2 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条の２ | 自動火災報知設備の受信機の各操作スイッチは正常な位置とし、当該設備が正常に機能するよう維持管理すること。
警報設備 | 220105 | 自動火災報知設備 | 受信機の不適 | 5 | 法第17条･令第21条･規則第24条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条 | 特定一階段等防火対象物に設ける自動火災報知設備の受信機は、再鳴動機能を有するものとすること。※特定一階段又は（２）項二の部分が存する防火対象物に限る。
警報設備 | 220107 | 自動火災報知設備 | 感知器の不適 | 2 | 法第17条･令第21条･規則第23条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２３条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の感知器が取り外されているため、改修すること。
警報設備 | 220107 | 自動火災報知設備 | 感知器の不適 | 3 | 法第17条･令第21条･規則第23条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２３条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の○○感知器は、種類が不適当であるため、交換すること。 ※用途変更時等は感知器の種類、設置位置が変わることがあるため注意
警報設備 | 220107 | 自動火災報知設備 | 感知器の不適 | 4 | 法第17条･令第21条･規則第23条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２３条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の感知器は空気吹出口から１．５ｍ以上離して設置すること。 ※差動式分布型は除かれる。
警報設備 | 220108 | 自動火災報知設備 | 警戒区域図の不適 | 1 | 法第17条･令第21条･規則第24条の2 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条の２ | 自動火災報知設備の受信機の付近には、警戒区域一覧図を備えておくこと。
警報設備 | 220109 | 自動火災報知設備 | 発信機の不適 | 1 | 法第17条･令第21条･規則第24条の2 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条の２ | 自動火災報知設備の発信機は、各階ごとに、その階の各部分からの歩行距離５０ｍ以下となるように設けること。
警報設備 | 220109 | 自動火災報知設備 | 発信機の不適 | 2 | 法第17条･令第21条･規則第24条の2 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条の２ | （部分名称）に設置されている自動火災報知設備の発信機の周囲にある物品（名称）は操作障害となるため撤去すること。
警報設備 | 220110 | 自動火災報知設備 | 警報装置の不適 | 2 | 法第17条･令第21条･規則第24条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条 | 自動火災報知設備の音響装置は、各階ごとに、その階の各部分からの水平距離が２５ｍ以下となるように設けること。
警報設備 | 220112 | 自動火災報知設備 | 表示灯等の不適 | 2 | 法第17条･令第21条･規則第24条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の発信機は、表示灯が損傷（消灯）しているので改修すること。
警報設備 | 220115 | 自動火災報知設備 | 電源の不適 | 3 | 法第17条･令第21条･規則第24条 | 法第１７条・令第２１条・規則第２４条 | 自動火災報知設備の予備電源の電圧及び容量不足は改修すること。
警報設備 | 220199 | 自動火災報知設備 | その他 |  | 法第17条･令第30条 | 法第１７条・令第３０条 | 自動火災報知設備の受信機、感知器、発信機は型式承認が失効となっているので、技術上の規格に適合したものと交換すること。
警報設備 | 220201 | ガス漏れ火災警報設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第21条の2 | 法第１７条・令第２１条の２ | 当該防火対象物は地階の床面積が（設置基準）㎡以上あるため、ガス漏れ火災警報設備を設置すること。※設置基準：地階床面積１，０００㎡以上等
警報設備 | 220301 | 漏電火災警報器 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第22条 | 法第１７条・令第２２条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あり、鉄網入りの壁等を用いていることから、漏電火災警報器を設置すること。※壁等が準不燃材の場合不要
警報設備 | 220401 | 火災通報装置 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第23条 | 法第１７条・令第２３条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、消防機関へ通報する火災報知設備を設置すること。※令第２３条第３項及び審査基準で常時通報する電話（３項電話）に代えることができる用途を定めている。条件により携帯電話が認められる。
警報設備 | 220405 | 火災通報装置 | 起動装置の不適 | 4 | 法第17条･令第23条･規則第25条 | 法第１７条・令第２３条・規則第２５条 | 火災通報装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。 ※（６）項イ（１）（２）、ロの部分が存するものが該当（防災センター（常時人がいるものに限る。）に設置されるものはこの限りでない。）
警報設備 | 220501 | 非常警報設備（器具） | 未設置 | 1 | 法第17条･令第24条 | 法第１７条・令第２４条 | 当該防火対象物は収容人員が（設置基準）人以上となるため、非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン）を設置すること。
警報設備 | 220512 | 非常警報設備（器具） | 表示灯等の不適 | 1 | 法第17条･令第24条･規則第25条の2 | 法第１７条・令第２４条・規則第２５条の２ | （設置場所）に設置されている非常警報設備の表示灯は、損傷（消灯）しているので改修すること。
警報設備 | 220512 | 非常警報設備（器具） | 表示灯等の不適 | 3 | 法第17条･令第24条･規則第25条の2 | 法第１７条・令第２４条・規則第２５条の２ | （設置場所）に設置されている非常警報設備の付近にある物品（物品名）は表示灯の視認障害となるため、撤去（移動）すること。
警報設備 | 220601 | 放送設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第24条 | 法第１７条・令第２４条 | 当該防火対象物は収容人員が（設置基準）人以上となるため、非常警報設備（放送設備）を設置すること。
| 23 | 避難設備
避難設備 | 230101 | 避難器具 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第25条 | 法第１７条・令第２５条 | 当該防火対象物の（階層）は収容人員が（人数）以上となるため、避難器具を設置すること。
避難設備 | 230101 | 避難器具 | 未設置 | 2 | 法第17条･令第25条 | 法第１７条・令第２５条 | （階層・３階以上）（店舗名称）は収容人員が１０人以上おり、また、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されているため、避難器具を設置すること。
避難設備 | 230106 | 避難器具 | 操作空間の不適 | 1 | 法第17条･令第25条 | 法第１７条・令第２５条 | （設置場所）に設置されている（避難器具名称）は、その周囲に有効な操作空間を確保すること。 ※操作空間・降下空間（参考）平成８年４月１６日消防予第６６号「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を定める告示の施行について」
避難設備 | 230107 | 避難器具 | 降下空間の不適 | 1 | 法第17条･令第25条･規則第27条 | 法第１７条・令第２５条・規則第２７条 | （設置場所）に設置されている避難器具の（降下空間・避難空地）にある（物品名）は（降下・操作）障害となるため撤去すること。
避難設備 | 230108 | 避難器具 | 表示の不適 | 1 | 法第17条･令第25条･規則第27条 | 法第１７条・令第２５条・規則第２７条 | （設置場所）に設置されている避難器具（器具名称）には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
避難設備 | 230110 | 避難器具 | 装置機種の不適 | 1 | 法第17条･令第25条･規則第27条 | 法第１７条・令第２５条・規則第２７条 | （設置場所）に設置されている避難器具（器具名称）は、適応するものと取替えること。
避難設備 | 230111 | 避難器具 | 装置位置の不適 | 1 | 法第17条･令第25条･規則第27条 | 法第１７条・令第２５条・規則第２７条 | 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、かつ、避難器具を使用するについて、安全な構造を有する開口部に設置すること。
避難設備 | 230111 | 避難器具 | 装置位置の不適 | 2 | 法第17条･令第25条･規則第27条 | 法第１７条・令第２５条・規則第２７条 | （設置場所）に設置されている避難器具は、必要に応じて速やかに取り付けることができるような状態にしておくこと。
避難設備 | 230111 | 避難器具 | 装置位置の不適 | 3 | 法第17条･令第25条･規則第27条 | 法第１７条・令第２５条・規則第２７条 | 避難器具（すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラップを除く。）は、相互に同一垂直線上にならないように設置すること。 ※避難上支障のないように措置されているものについてはこの限りでない。
避難設備 | 230199 | 避難器具 | その他 | 3 | 法第8条の2の4 | 法第８条の２の４ | バルコニーの避難経路に設けられている仕切板の付近に置かれている物品は、避難障害となるため撤去すること。 ※法的根拠は避難管理とする。
避難設備 | 230201 | 誘導灯（標識） | 未設置 | 1 | 法第17条･令第26条 | 法第１７条・令第２６条 | （店舗名称・特定用途）には、技術上の基準に従い、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置すること。
避難設備 | 230201 | 誘導灯（標識） | 未設置 | 2 | 法第17条･令第26条 | 法第１７条・令第２６条 | （店舗名称）は、（地階・無窓階）となるため、技術上の基準に従い、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置すること。
避難設備 | 230204 | 誘導灯（標識） | 器具の不適 | 1 | 法第17条･令第26条 | 法第１７条・令第２６条 | （設置場所）に設置されている（避難口・通路）誘導灯は、（表示面・器具）が破損しているため取替えること。
避難設備 | 230204 | 誘導灯（標識） | 器具の不適 | 2 | 法第17条･令第26条 | 法第１７条・令第２６条 | （設置場所）に設置されている（避難口・通路）誘導灯は、表示面の種類が異なるため取替えること。
避難設備 | 230204 | 誘導灯（標識） | 器具の不適 | 5 | 法第17条･令第26条 | 法第１７条・令第２６条 | （設置場所）の避難口（通路）誘導灯は、点灯不良のため改修すること。
避難設備 | 230209 | 誘導灯（標識） | 視認障害有り | 1 | 法第17条･令第26条･規則第28条の3 | 法第１７条・令第２６条・規則第２８条の３ | （物品名）は、誘導灯（誘導標識）の視認障害となるため撤去すること。
避難設備 | 230209 | 誘導灯（標識） | 視認障害有り | 2 | 法第17条･令第26条･規則第28条の3 | 法第１７条・令第２６条・規則第２８条の３ | 誘導灯（誘導標識）の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物を設けないこと。
| 24 | 消防用水
消防用水 | 240101 | 消防用水 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第27条 | 法第１７条・令第２７条 | 当該防火対象物の敷地は（設置基準）㎡以上あり、かつ、建築物の地上１階及び２階の床面積の合計が（設置基準）㎡以上あるため、消防用水を設置すること。
消防用水 | 240199 | 消防用水 | その他 | 1 | 法第17条･令第27条 | 法第１７条・令第２７条 | 消防用水の周囲の○○は消防ポンプ自動車の接近障害となるため、改修すること。
消防用水 | 240199 | 消防用水 | その他 | 1 | 法第17条･令第27条 | 法第１７条・令第２７条 | 消防用水は、消防ポンプ自動車が２ｍ以内に接近することができるように設けること。
| 25 | 消火活動上必要な施設
消火活動上必要な施設 | 250101 | 排煙設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第28条 | 法第１７条・令第２８条 | 当該防火対象物は地階の床面積が（設置基準）㎡以上あるため、排煙設備を設置すること。
消火活動上必要な施設 | 250201 | 連結散水設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第28条の2 | 法第１７条・令第２８条の２ | 当該防火対象物は地階の床面積が（設置基準）㎡以上あるため、連結散水設備を設置すること。
消火活動上必要な施設 | 250210 | 連結散水設備 | 表示灯等の不適 | 2 | 法第17条･令第28条の2･規則第30条の3 | 法第１７条・令第２８条の２・規則第３０条の３ | 連結散水設備の送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
消火活動上必要な施設 | 250301 | 連結送水管 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第29条 | 法第１７条・令第２９条 | 当該防火対象物は階層が７階以上あるため、連結送水管を設置すること。
消火活動上必要な施設 | 250302 | 連結送水管 | 未包含部分有り | 1 | 法第17条･令第29条 | 法第１７条・令第２９条 | 連結送水管の放水口は、その階の各部分から一の放水口までの水平距離が５０ｍ以下となるように、かつ、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
消火活動上必要な施設 | 250307 | 連結送水管 | 送水口の不適 | 1 | 法第17条･令第29条･規則第31条 | 法第１７条・令第２９条・規則第３１条 | （設置場所）に設置されている連結送水管の送水口前（付近）に置かれた物品（物品名）は、使用障害となるため撤去するとともに、消防ポンプ自動車が容易に接近し使用できるように維持管理すること。
消火活動上必要な施設 | 250311 | 連結送水管 | 放水口の不適 | 2 | 法第17条･令第29条･規則第31条 | 法第１７条・令第２９条・規則第３１条 | （設置場所）に設置されている連結送水管放水口付近に置かれた物品は撤去し、火災時に適正に使用できるよう維持管理すること。
消火活動上必要な施設 | 250401 | 非常コンセント設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第29条の2 | 法第１７条・令第２９条の２ | 当該防火対象物は階層が１１階以上あるため、非常コンセント設備を設置すること。
消火活動上必要な施設 | 250501 | 無線通信補助設備 | 未設置 | 1 | 法第17条･令第29条の3 | 法第１７条・令第２９条の３ | 無線通信補助設備を設置すること。
| 26 | その他の設備
その他の設備 | 260101 | フード等簡易自動消火装置 | 未設置 | 1 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | 厨房設備の入力の合計が３５０ｋｗ以上となるため、火炎伝送防止装置（フード等用簡易自動消火装置）を設置すること。※地階、高層階に限る。 参照：平成５年１２月１０日消防予第３３１号「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」
| 40 | 条例（火を使用する設備）
条例（火を使用する設備） | 400107 | 炉 | 施設管理の不適 | 1 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しないよう転倒防止措置を講じること。
条例（火を使用する設備） | 400107 | 炉 | 施設管理の不適 | 8 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉及びその他付属設備は、必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
条例（火を使用する設備） | 400116 | 炉 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
条例（火を使用する設備） | 400116 | 炉 | 設置場所等の不適 | 4 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉は、階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
条例（火を使用する設備） | 400116 | 炉 | 設置場所等の不適 | 6 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉は、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので作った床上に設けること。※防火上有効な措置を設けた場合はこの限りでない。※防火上有効な措置を設けた場合はこの限りでない。
条例（火を使用する設備） | 400116 | 炉 | 設置場所等の不適 | 8 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉は、入力３５０キロワット以上となることから、専用不燃区画とした室内に設けること。※有効な空間を確保した場合を除く。
条例（火を使用する設備） | 400117 | 炉 | 燃料タンクの不適 | 4 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉の燃料タンクとたき口との間には、２ｍ以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮蔽を設けること。
条例（火を使用する設備） | 400118 | 炉 | 整理・清掃等の不適 | 1 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
条例（火を使用する設備） | 400125 | 炉 | 安全装置の不適 | 1 | 条例第3条 | 条例第３条 | （設置場所）の炉には、炎が立ち消えた場合等に自動的に燃焼を停止できる安全装置を設けること。
条例（火を使用する設備） | 400307 | 温風暖房機 | 施設管理の不適 | 1 | 条例第3条の3 | 条例第３条の３ | （設置場所）の温風暖房機は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しないよう転倒防止措置を講じること。
条例（火を使用する設備） | 400307 | 温風暖房機 | 施設管理の不適 | 5 | 条例第3条の3 | 条例第３条の３ | （設置場所）の温風暖房機及びその他付属設備は、必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
条例（火を使用する設備） | 400316 | 温風暖房機 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第3条の3 | 条例第３条の３ | （設置場所）の温風暖房機は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
条例（火を使用する設備） | 400316 | 温風暖房機 | 設置場所等の不適 | 4 | 条例第3条の3 | 条例第３条の３ | （設置場所）の温風暖房機は、階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
条例（火を使用する設備） | 400416 | 厨房設備 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | （設置場所）の厨房設備（設備名）は、可燃物等との離隔距離（上方100cｍ側方15cｍ以上）を取ること。
条例（火を使用する設備） | 400416 | 厨房設備 | 設置場所等の不適 | 2 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | （設置場所）の厨房設備（設備名）の上部（100cｍ・80㎝以内）にある（物品名）は延焼の媒体となるため、撤去すること。
条例（火を使用する設備） | 400418 | 厨房設備 | 整理・清掃等の不適 | 1 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | （設置場所）の厨房設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
条例（火を使用する設備） | 400418 | 厨房設備 | 整理・清掃等の不適 | 2 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | （設置場所）の厨房設備のフード等、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置に付着した油脂等の清掃を定期に行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
条例（火を使用する設備） | 400422 | 厨房設備 | 排気用ダクト等の不適 | 3 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | 厨房設備の排気ダクトが可燃性の物品等と接触しているため、１０cｍ以上の離隔距離を確保する、または金属以外の不燃材料で有効に被覆すること。
条例（火を使用する設備） | 400423 | 厨房設備 | フィルター等の不適 | 1 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備のフードには、グリス除去装置を設けること。
条例（火を使用する設備） | 400423 | 厨房設備 | フィルター等の不適 | 3 | 条例第3条の4 | 条例第３条の４ | 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備の排気ダクトには、火炎伝送防止装置を設けること。
条例（火を使用する設備） | 400507 | ボイラー | 施設管理の不適 | 3 | 条例第4条 | 条例第４条 | （設置場所）のボイラーの蒸気管は可燃性の壁（床、天井等）を貫通する部分及びこれらに接触する部分をしゃ熱材料で有効に被覆すること。
条例（火を使用する設備） | 400525 | ボイラー | 安全装置の不適 | 2 | 条例第4条 | 条例第４条 | （設置場所）のボイラーは、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
条例（火を使用する設備） | 400607 | ストーブ | 施設管理の不適 | 1 | 条例第5条 | 条例第５条 | （設置場所）のストーブは、固体燃料を使用していることから、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
条例（火を使用する設備） | 400707 | 壁付暖炉 | 施設管理の不適 | 1 | 条例第6条 | 条例第６条 | （設置場所）の壁付暖炉の背面及び側面と壁等との間に１０センチｍ以上の距離を保つこと。※壁等が耐火構造等の場合を除く。
条例（火を使用する設備） | 400816 | 乾燥設備 | 設置場所等の不適 | 2 | 条例第7条 | 条例第７条 | （設置場所）の乾燥設備は、乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
条例（火を使用する設備） | 400825 | 乾燥設備 | 安全装置の不適 | 6 | 条例第7条 | 条例第７条 | （設置場所）の乾燥設備は、乾燥室内の温度が過度に上昇する場合に、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
条例（火を使用する設備） | 400925 | サウナ設備 | 安全装置の不適 | 6 | 条例第7条の2 | 条例第７条の２ | （設置場所）のサウナ設備は、室内の温度が過度に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
条例（火を使用する設備） | 401116 | 給湯湯沸設備 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第8条の2 | 条例第８条の２ | （設置場所）の給湯湯沸設備は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
条例（火を使用する設備） | 401316 | ヒートポンプ冷暖房機 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第9条の2 | 条例第９条の２ | （設置場所）のヒートポンプ冷暖房機は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
条例（火を使用する設備） | 401416 | 火花を生ずる設備 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第10条 | 条例第１０条 | 火花を生ずる設備に面する部分の壁、天井及び床の仕上げは準不燃材料とすること。
条例（火を使用する設備） | 401418 | 火花を生ずる設備 | 整理・清掃等の不適 | 1 | 条例第10条 | 条例第１０条 | 火花を生ずる設備の設置されている室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。
条例（火を使用する設備） | 401516 | 放電加工機 | 設置場所等の不適 | 1 | 条例第10条の2 | 条例第１０条の２ | 放電加工機に面する部分の壁、天井及び床の仕上げは準不燃材料とすること。
条例（火を使用する設備） | 401616 | 変電設備 | 設置場所等の不適 | 2 | 条例第11条 | 条例第１１条 | 変電設備は、水が浸入し、または浸透するおそれのない位置に設けること。
条例（火を使用する設備） | 401616 | 変電設備 | 設置場所等の不適 | 4 | 条例第11条 | 条例第１１条 | 変電設備は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。※消防長が認めるキュービクル等を除く。
条例（火を使用する設備） | 401616 | 変電設備 | 設置場所等の不適 | 7 | 条例第11条 | 条例第１１条 | 変電設備と建築物等とは、換気、点検及び整備に支障のない保有距離（操作面１ｍ、点検面０．６ｍ、換気面０．２ｍ）を確保すること。
条例（火を使用する設備） | 401616 | 変電設備 | 設置場所等の不適 | 8 | 条例第11条 | 条例第１１条 | 屋外に設ける変電設備は、建築物等から３ｍ以上の距離を確保すること。※消防長が認めるキュービクル等を除く。
| 41 | 条例（小危及び指定可燃物）
条例（小危及び指定可燃物） | 410101 | 少量危険物 | 未届 | 1 | 条例第50条 | 条例第５０条 | （場所名）で（貯蔵して、取り扱って、貯蔵及び取り扱って）いる危険物（危険物の種類等）は、指定数量の５分の１以上有しているため届け出ること。
条例（小危及び指定可燃物） | 410101 | 少量危険物 | 未届 | 4 | 条例第31条 | 条例第３１条 | 少量危険物貯蔵取扱所（場所）で(貯蔵して、取り扱って）いる届出品名以外の危険物（危険物の種類、第類等）は、撤去すること。
条例（小危及び指定可燃物） | 410105 | 少量危険物 | 貯蔵容器等の不適 | 1 | 条例第30条･第31条 | 条例第３０条・第３１条 | 少量危険物施設における貯蔵容器の種類が不適当であることから改修すること。
条例（小危及び指定可燃物） | 410106 | 少量危険物 | 危険物管理の不適 | 8 | 条例第31条の2 | 条例第３１条の２ | 適正な高さ（３・４ｍ）を超えて容器を積み重ねて危険物が貯蔵されているため、改修すること。
条例（小危及び指定可燃物） | 410107 | 少量危険物 | 施設管理の不適 | 1 | 条例第31条 | 条例第３１条 | 少量危険物貯蔵取扱所（場所）の非危険物エリアに通じる防火設備にあっては、出入りを除いて常時閉鎖すること。
条例（小危及び指定可燃物） | 410107 | 少量危険物 | 施設管理の不適 | 2 | 条例第31条 | 条例第３１条 | （場所等）で（貯蔵されている・取り扱っている・貯蔵及び取扱っている）危険物（第類第石油類）は、指定数量の５分の１以上有しているため、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しない等の必要な措置を講ずること。
条例（小危及び指定可燃物） | 410114 | 少量危険物 | 表示の不適 | 1 | 条例第31条の2 | 条例第３１条の２ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に危険物を（貯蔵している・取り扱っている）旨の標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
条例（小危及び指定可燃物） | 415001 | 指定可燃物 | 未届 | 1 | 条例第50条 | 条例第５０条 | （貯蔵又は取扱場所）で（貯蔵し、取扱っ）ている指定可燃物（綿花類等の名称）は、指定数量（数量）以上有しているため届け出ること。
条例（小危及び指定可燃物） | 415015 | 指定可燃物 | 可燃物管理の不適 | 19 | 条例第34条 | 条例第３４条 | 綿花類等の集積単位面積が適正でないことから改修すること。
| 42 | 条例（避難管理）
条例（避難管理） | 420601 | 避難施設の管理 | 廊下、階段、避難口の管理 | 3 | 条例第44条 | 条例第４４条 | 避難のために使用する施設の床面には、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
条例（避難管理） | 420601 | 避難施設の管理 | 廊下、階段、避難口の管理 | 4 | 条例第44条 | 条例第４４条 | 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。 ※避難上支障のない場合は、内開き以外の戸であれば可（劇場等除く。）
| 43 | 条例（各種届出等）
条例（各種届出等） | 430101 | 使用開始の届出 | 使用開始届け | 1 | 条例第47条･予防規則第14条 | 条例第４７条・予防規則第１４条 | （防火対象物名称）は増築されているため、防火対象物使用・変更届出書を届け出ること。
条例（各種届出等） | 430201 | 火気使用設備の設置届出 | 設置の届出 | 3 | 条例第48条 | 条例第４８条 | （設置場所）に設置されている炉は、速やかに設置届出書を届け出ること。 ※据付面積２㎡以上に限る。（個人住宅除く。）
条例（各種届出等） | 430201 | 火気使用設備の設置届出 | 設置の届出 | 4 | 条例第48条 | 条例第４８条 | （設置場所）に設置されている厨房設備は、同一厨房室内の入力の合計が３５０ｋＷ以上となるため、速やかに設置届出書を届け出ること。
条例（各種届出等） | 430201 | 火気使用設備の設置届出 | 設置の届出 | 6 | 条例第48条 | 条例第４８条 | （設置場所）に設置されているボイラー（給湯湯沸設備）は、（入力７０ｋＷ以上となることから）速やかに設置届出書を届け出ること。
条例（各種届出等） | 430201 | 火気使用設備の設置届出 | 設置の届出 | 7 | 条例第48条 | 条例第４８条 | （設置場所）に設置されている乾燥設備は、速やかに設置届出書を届け出ること。
条例（各種届出等） | 430201 | 火気使用設備の設置届出 | 設置の届出 | 8 | 条例第48条 | 条例第４８条 | （設置場所）に設置されているサウナ設備は、速やかに設置届出書を届け出ること。 ※個人の住宅に設置するものを除く。
条例（各種届出等） | 430201 | 火気使用設備の設置届出 | 設置の届出 | 17 | 条例第48条 | 条例第４８条 | （設置場所）に設置されている変電設備は、全出力５０kWを超えるため、速やかに設置届出書を届け出ること。
| 50 | 建築構造
建築構造 | 500101 | 建築構造 | 主要構造部の構造不適 | 5 | 指導(建築基準法) | 指導（建築基準法） | 屋上に増築されたプレハブは、建築基準法違反（となるため・の疑いがあるため）特定行政庁の指示を受け、改修してください。
建築構造 | 500201 | 防火区画 | 面積区画の不適 | 1 | 指導(建築基準法) | 指導（建築基準法） | 〇階○○に設置されている防火設備（防火戸）は扉が歪になっており完全に閉鎖しないので、改修してください。
建築構造 | 500201 | 防火区画 | 面積区画の不適 | 2 | 指導(建築基準法) | 指導（建築基準法） | ○○に設置されている防火戸の自動閉鎖装置に不備があるため改修してください。
| 90 | 住宅用火災警報器
住宅用火災警報器 | 900101 | 住宅用火災警報器 | 住宅用火災警報器未設置 | 1 | 法第9条の2･令第5条の7 | 法第９条の２・令第５条の７ | 住宅の用途に供される部分は住宅用火災警報器を設置すること。
| 99 | 指示事項なし
指示事項なし | 990101 | その他 | その他 | 1 |  |  | 消防法令上の不備事項なし。

## 指摘文例（登録全文）
是正大分類[数値_2桁] | 是正中分類[数値_4桁] | 是正小分類[数値_6桁] | 区分[数値_2桁] | 根拠法令[文字_400桁] | 是正文例[文字_400桁]
1 | 101 | 10101 | 1 | 法第4条 | (場所の指定）で貯蔵している（取扱っている）危険物は、その貯蔵数量及び一日の最大取扱い量の資料を提出すること。
1 | 101 | 10101 | 2 | 法第4条 | （建物名称）で貯蔵及び取り扱っている危険物（品名等）の、１日あたりの取り扱い数量を算出し資料を提出すること。
1 | 101 | 10101 | 3 | 指導 | （建物名称）で貯蔵及び取り扱っている危険物、指定可燃物、劇物及び毒物の、品名品目、貯蔵及び取扱場所、最大貯蔵量及び１日の最大取扱量を算出し資料を提出すること。
5 | 501 | 50101 | 1 | 法第8条 | 管理権原を有する者は、甲種（又は乙種）防火管理講習修了者等の中から防火管理者を定め、速やかに防火管理者選任（解任）届出書を届け出ること。
5 | 501 | 50101 | 2 | 法第8条 | 選任されている（甲種・乙種）防火管理者は、（異動・退職）し、現在不在のため、（甲種・乙種）防火管理者の資格を有する者のうちから防火管理者を定め、速やかに防火管理者選任（解任）届出書を消防長に届出ること。
5 | 501 | 50103 | 1 | 法第8条 | 選任されている防火管理者は、甲種防火管理再講習を受講していないため、速やかに再講習を受講するか、新たに、甲種防火管理講習修了者等の中から防火管理者を選任し、その旨を届け出ること。
5 | 501 | 50199 | 1 | 法第8条 | 防火管理者の地位が不適切である。
5 | 501 | 50199 | 2 | 法第8条 | 防火管理業務委託の方法が不適当である。
5 | 501 | 50199 | 3 | 法第8条 | 防火管理者が常駐していない。
5 | 502 | 50201 | 1 | 法第8条･令第3条の2 | 防火管理者は、消防計画書を作成し、速やかに届け出ること。
5 | 502 | 50201 | 2 | 規則第3条 | （選任された）防火管理者は、その管理権原に属する部分を明確にした消防計画書を作成し、速やかに消防長に届出ること。
5 | 502 | 50201 | 3 | 法第8条 | （選任された）防火管理者は、消防計画書を作成し、速やかに消防長に届出るとともに、消火、通報及び避難訓練を年１回以上実施すること。※非特定用途防火対象物のみ適用可能
5 | 502 | 50202 | 1 | 法第8条･令第3条の2 | 防火管理者は、届出されている消防計画書の内容が現況と異なるため、速やかに変更し届け出ること。
5 | 502 | 50202 | 2 | 法第8条･令第3条の2 | 管理について権限が分かれている防火対象物の防火管理者は、防火管理に係る消防計画に権原の範囲を定めること。
5 | 502 | 50203 | 1 | 法第8条･令第3条の2 | 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、避難及び通報訓練を年１回以上実施すること。
5 | 502 | 50203 | 2 | 法第8条･令第3条の2 | 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、避難及び通報訓練を実施すること。なお、消火及び避難訓練は年２回以上実施するとともに、あらかじめその旨を消防署に通報すること。
5 | 502 | 50204 | 1 | 法第8条 | 自主検査が適正に行われていない。
5 | 502 | 50204 | 2 | 法第8条 | 自主検査の記録が適正でない。
5 | 502 | 50299 | 1 |  | 自衛消防隊の編成が適正でない。
5 | 502 | 50299 | 2 |  | 防火管理台帳が適正に整備されていない。
5 | 502 | 50299 | 3 |  | 従業員教育が適正に行われていない。
5 | 502 | 50299 | 4 |  | 工事中の防火管理が適正に行われていない。
5 | 503 | 50301 | 1 | 法第8条の2 | 関係者は、共同防火管理協議会の設置及び統括防火管理者の選任等の協議すべき事項を定め、遅滞なく消防長に届出ること。
5 | 503 | 50302 | 1 | 法第8条の2 | 共同防火管理の協議事項は現況と異なるため、内容を変更し消防長に遅滞なく届出ること。
5 | 504 | 50401 | 1 | 法第8条 | 防火管理体制指導マニュアルに基づく訓練が適正に行われていない。
6 | 601 | 60101 | 1 | 法第8条の2の2 | 管理権原を有する者は、防火対象物点検資格者に点検対象事項が点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を１年に１回報告すること。
6 | 601 | 60102 | 1 | 法第8条の2の2 | 防火対象物点検結果報告書（ 年 月 日点検実施）に指摘されている不備事項にあっては、速やかに改修すること。
7 | 701 | 70101 | 1 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の廊下にある物品（名称等）は、避難障害（及び延焼の媒介）となるため撤去すること。
7 | 701 | 70101 | 2 | 条例第42条 | （売場名）の避難口へ通じる避難通路は、その有効幅員が（1.2ｍ、1.6ｍ）以上の主要避難通路を１以上確保すること。
7 | 701 | 70102 | 1 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の屋内階段に置かれている物品（名称等）は、延焼の媒介及び避難障害となるため撤去すること。 また、竪穴区画を形成する防火戸は常時閉鎖し、閉鎖障害となる（物品名）は撤去すること。
7 | 701 | 70102 | 2 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の階段及び踊り場にある物品（名称等）は、延焼の媒介及び避難障害となるため撤去すること。
7 | 701 | 70103 | 1 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の避難口前にある物品（名称等）は、避難障害及び延焼の媒介となるため撤去すること。
7 | 701 | 70103 | 2 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の避難口前（、廊下及び階段等）にある物品（名称等）は、避難障害及び延焼の媒介となるため撤去すること。
7 | 701 | 70103 | 3 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の面積区画を形成する防火シャッターのくぐり戸前に置かれた（物品名）は、避難障害となるため撤去すること。
7 | 701 | 70104 | 1 | 法第8条の2の4 | バルコニーの避難経路及び避難経路に設けられている仕切板付近に置かれた物品（物品名）は、避難障害となるため撤去すること。
7 | 701 | 70104 | 99 |  | ※ 当指示をする場合はプライバシーの問題等があるため（何号室）と部屋を特定せず、管理組合等に調査させ全住民に周知徹底させること。また、避難器具の操作空間、降下空間、避難空地等については、別に指示する。
7 | 702 | 70201 | 1 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の防火戸前にある物品（名称等）は、閉鎖障害となるため撤去すること。
7 | 702 | 70201 | 2 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の防火戸は常時閉鎖しておくこと。
7 | 702 | 70201 | 3 | 法第8条の2の4 | （場所の指定）の竪穴区画を形成する防火戸は、常時閉鎖すること。また閉鎖障害となる（物品名等）は撤去すること。
7 | 703 | 70301 | 1 | 法第8条の2の4 | 防火シャッターのシャッターライン上に置かれた物品（物品名）は、閉鎖障害となるため撤去すること。
7 | 703 | 70399 | 1 |  | ・
8 | 801 | 80101 | 1 | 法第8条の3 | （使用場所）で使用している（防炎対象物品）は、防炎性能を有するものとし、その旨が表示等により明らかにされていること。
9 | 901 | 90101 | 1 | 法第9条の3 | （使用場所）に設置している液化石油ガスは、届出数量（３００ｋｇ）以上を有するため、速やかに届け出ること。
9 | 901 | 90101 | 2 | 法第9条の3 | 届出されている（届出年月日番号）液化石油ガスは、廃止されているため、速やかに消防長に届出ること。
9 | 901 | 90102 | 1 | 指導 | 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
9 | 901 | 90102 | 2 |  | ※警戒標１ ＬＰガス ２ 然（赤字文字とする） ３ 火気厳禁（赤字文字とする）４ 貯蔵設備の管理者の氏名 ５ 緊急時の連絡先 ６ 無断立入禁止 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
9 | 902 | 90201 | 1 | 法第9条の3 | （使用場所）に設置している圧縮アセチレンガスは、届出数量（４０㎏）以上を有するため、速やかに届け出ること。
9 | 902 | 90201 | 2 | 法第9条の3 | 届出されている（届出年月日番号）圧縮アセチレンガスは、廃止されているため、速やかに消防長に廃止の届出をすること。
10 | 1001 | 100101 | 1 | 法第10条 | 当該対象物で貯蔵、取扱っている危険物は、指定数量以上となるので撤去すること。
10 | 1001 | 100101 | 2 | 法第10条 | 同一の場所において、無許可で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている。
10 | 1001 | 100101 | 3 | 法第10条 | 仮貯蔵、仮取扱いの承認内容と相違している。
10 | 1001 | 100102 | 1 | 法第11条 | （一般取扱所等）の増築された下屋部分は、無許可変更のため撤去すること。
10 | 1001 | 100102 | 2 | 法第11条 | （一般取扱所等）の（設備名）は、無許可変更のため、許可時に戻すこと。※ 建築物が増改築されたり、機器、配管等周囲の設備に比較して新しい設備がある。
10 | 1001 | 100103 | 1 | 法第11条 | 完成検査を受けないで施設を使用しないこと。
10 | 1001 | 100104 | 1 | 法第11条 | （製造所等）の所有者等が変わっているため、引渡しを受けた者は、届け出ること。
10 | 1001 | 100105 | 1 | 法第11条 | 廃止した製造所等の届出をしていない。
10 | 1001 | 100106 | 1 | 法第12条の7 | 選任を必要とする製造所等においては、これを選任し、届け出ること。
10 | 1001 | 100106 | 2 | 法第12条の7 | 転勤、退職、長期の休暇等により実質的に当該業務が履行できない。
10 | 1001 | 100106 | 3 | 法第12条の7 | 危険物保安統括管理者の業務が確実に行われていない。
10 | 1001 | 100107 | 1 |  | 危険物保安監督者の業務が確実に行われていない。
10 | 1001 | 100107 | 2 | 法第13条･危令第31条 | 転勤、退職、長期の休暇等により実質的に当該業務が履行できない。
10 | 1001 | 100107 | 3 | 法第13条･危令第31条 | 選任を必要とする事業所においては、これを選任し、届け出ること。
10 | 1001 | 100108 | 1 | 法第14条 | 選任を必要とする製造所等においては、これを選任すること。
10 | 1001 | 100108 | 2 | 法第14条 | 転勤、退職、長期の休暇等により実質的に当該業務が履行できない。
10 | 1001 | 100108 | 3 | 法第14条 | 危険物施設保安員の業務は確実に行われていない。
10 | 1001 | 100109 | 1 | 法第13条 | （貯蔵所・取扱所）において危険物取扱者以外の者は、甲種又は乙種危険物取扱者の立会いがなければ危険物を取り扱わないこと。
10 | 1001 | 100109 | 2 | 法第13条 | 危険物取扱者は、免状に記載されてた危険物以外の危険物を取り扱い、又は取り扱いの立会いをしないこと。
10 | 1001 | 100109 | 3 | 法第13条の23 | 危険物取扱者は３年に１回保安講習を受講すること。
10 | 1001 | 100109 | 4 | 危規則第58条の14 | 危険物の取扱作業に従事することとなった日から１年以内に保安講習を受講すること。
10 | 1001 | 100110 | 1 | 法第14条の2 | 予防規定の内容が従業者の変更、施設の増設等により実態にそぐわない状態になっている。
10 | 1001 | 100110 | 2 |  | 保安教育、訓練が計画どおりに行われていない。
10 | 1001 | 100110 | 3 |  | その他、予防規定の内容に即した業務が行われていない。
10 | 1001 | 100111 | 1 | 法第14条の3の2 | （地下タンク貯蔵所等）は、定期に点検し、その点検記録簿を作成し、これを３年間保存すること。
10 | 1001 | 100111 | 2 | 法第14条の3の2 | 地下タンク貯蔵所について、総務省令で定めるところにより定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存すること。※気密試験は、点検項目の一部
10 | 1001 | 100111 | 3 | 法第14条の3の2 | 定期点検実施者が適正でない。
10 | 1001 | 100111 | 4 | 法第14条の3の2 | 定期点検記録表の記載内容に不備があり、不備事項が改善されていない。
10 | 1001 | 100111 | 5 | 法第14条の3の2 | 定期点検記録表は適正に保存すること。
10 | 1001 | 100112 | 1 | 指導 | （危険物施設名称）の設置者は、氏名変更されているため届出すること。
10 | 1002 | 100201 | 1 | 危令第9条 | 保安距離内に保安対象物件が新築、増築されている。
10 | 1002 | 100201 | 2 | 危令第9条 | 代替施設の防火上有効な塀等に亀裂、損傷がある。
10 | 1002 | 100202 | 1 | 危令第19条 | （一般取扱所等）の保有空地（倍数による距離）ｍ以内にある（物品名）は、撤去すること。
10 | 1002 | 100202 | 2 | 危令第9条 | （屋内貯蔵所等）の周囲にある（パレット、車両等）は移動し、又木の枝等は伐採し、（倍数による距離）ｍ以上の保有空地を確保すること。
10 | 1002 | 100202 | 3 | 危令第9条 | （一般取扱所等）の代替施設の防火上有効な隔壁に亀裂、損傷があるので改修すること。
10 | 1002 | 100202 | 4 | 危令第9条･危則第13条 | 空地内に新たに工作物等が設置され、又は物品等が放置されている。
10 | 1002 | 100203 | 1 | 危令第9条 | 標識（掲示板）は、汚損、破損により見えにくくなっているため、取替えること。
10 | 1002 | 100203 | 2 | 危令第9条 | 掲示板の記載内容（品名、数量、倍数、危険物保安監督者の氏名）が異なるので書き換えること。
10 | 1002 | 100204 | 1 | 危令第9条 | （一般取扱所）は、壁、柱、床、はり及び階段に亀裂、損傷があるので、改修すること。
10 | 1002 | 100204 | 2 | 法第12条･危令第9条 | （給油取扱所）の排水溝に激しい亀裂損傷があるので改修すること。
10 | 1002 | 100204 | 3 | 危令第9条 | （一般取扱所）の開口部は、周囲の建築物の新築、増築により延焼のおそれのある外壁があるため、改修すること。
10 | 1002 | 100204 | 4 | 危令第9条 | （一般取扱所）は、網入ガラスが破損しているので、改修すること。
10 | 1002 | 100204 | 5 | 危令第9条 | （一般取扱所）は、防火設備に変形、損傷があるので、改修すること。
10 | 1002 | 100204 | 6 | 危令第9条 | （一般取扱所）の窓には、網入ガラスを使用すること。
10 | 1002 | 100204 | 7 | 危令第9条 | （一般取扱所）は、屋根に亀裂、損傷があるので改修すること。
10 | 1002 | 100204 | 8 | 危令第9条 | ためますに、滞油、滞水、土砂等の堆積物があるので、清掃すること。
10 | 1002 | 100205 | 1 | 法第12条･危令第9条 | （屋内貯蔵所等）の採光、照明及び換気・排出設備が損傷し、機能障害があるので改修すること。
10 | 1002 | 100205 | 2 | 危令第9条 | 換気・排出設備のダクト、ダンパー、引火防止網等に損傷、腐食があるので改修すること。
10 | 1002 | 100205 | 3 | 危令第24条 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
10 | 1002 | 100205 | 4 | 指導 | 換気排出設備は、自動強制排出設備とし、屋根上に排出するよう設置すること。
10 | 1002 | 100206 | 1 | 危令第24条 | 給油取扱所の油分離装置は、滞油、滞水、土砂等の堆積があるので清掃すること。
10 | 1002 | 100206 | 2 | 危令第9条 | 給油取扱所の油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げ油分離装置内を清掃すること。
10 | 1002 | 100206 | 3 | 危令第9条 | 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備の周囲の囲い、地盤面、ためます及び油分離装置に亀裂、損傷があるため、改修すること。
10 | 1002 | 100207 | 1 | 危令第24条 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
10 | 1002 | 100207 | 2 | 危令第27条 | 粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。
10 | 1002 | 100208 | 1 | 危令第24条 | 危険物は、温度測定装置、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
10 | 1002 | 100208 | 2 | 危令第24条 | 温度測定装置、圧力計その他の計器及び安全装置は、損傷による機能不良があるため改修すること。
10 | 1002 | 100209 | 1 | 危令第24条 | 乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾燥すること。
10 | 1002 | 100210 | 1 | 危令第9条 | 配線、配電盤、コンセント、電動機、照明設備等は損傷しているため改修すること。
10 | 1002 | 100210 | 2 | 危令第9条 | 接地不良、絶縁不良、機能不良等は早急に改修すること。
10 | 1002 | 100211 | 1 | 危令第9条 | 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
10 | 1002 | 100211 | 2 | 危令第9条 | 静電気除去装置の取付部にゆるみ等があるため改修すること。
10 | 1002 | 100212 | 1 | 危令第9条 | 指定数量の倍数が１０以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。
10 | 1002 | 100212 | 2 | 危則第13条の2の2 | 突針部に変形、損傷があるため改修すること。
10 | 1002 | 100212 | 3 | 危則第13条の2の2 | 銅線接続部の取付ボトルは、ゆるみがあるため改修すること。
10 | 1002 | 100213 | 1 | 危令第9条 | 屋外タンク貯蔵所の周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油提を設けること。
10 | 1002 | 100214 | 1 | 危則第13条の5 | 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
10 | 1002 | 100215 | 1 | 危令第20条 | 製造所等には、総務省令で定めるところにより、その消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種及び第三種の消火設備を設置すること。
10 | 1002 | 100216 | 1 | 危令第21条 | 指定数量の倍数が１０以上の製造所等で総務省令で定めるものは、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
10 | 1003 | 100301 | 1 | 法第10条 | （工場、倉庫名等）で貯蔵、取り扱っている危険物（第○類品名）の合計が指定数量以上になり、無許可貯蔵、取扱となるため、撤去すること。
10 | 1003 | 100301 | 2 | 法第11条 | （製造所等）に設置されている（設備・物品名）は、無許可変更のため、撤去すること。
10 | 1003 | 100301 | 3 | 危令第24条 | （製造所等）においては、許可品名以外の危険物は、撤去すること。
10 | 1003 | 100302 | 1 | 危令第24条 | 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
10 | 1003 | 100303 | 1 | 危令第24条 | 製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
10 | 1003 | 100304 | 1 | 危令第24条 | （屋内貯蔵所等）においては、常に整理整頓に努め、可燃物等の物件は撤去すること。
10 | 1003 | 100304 | 2 | 危令第24条 | （一般取扱所等）においては、常に整理整頓に努め、不必要な物件（物品名）は撤去すること。
10 | 1003 | 100304 | 3 | 危令第24条 | （一般取扱所等）内の（整備室、雑品庫、油庫等）は、常に整理し、不必要なものや可燃物等は、撤去すること。
10 | 1003 | 100305 | 1 | 危令第24条 | 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
10 | 1003 | 100305 | 2 | 危令第27条 | 危険物を焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害又は損傷を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張り人をつけること。
10 | 1003 | 100306 | 1 | 危令第24条 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
10 | 1003 | 100307 | 1 | 危令第24条 | 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
10 | 1003 | 100308 | 1 | 危令第24条 | 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
10 | 1003 | 100308 | 2 | 危令第24条 | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
10 | 1003 | 100308 | 3 | 危則第39条の3 | 危険物を容器に詰め替える場合は、総務省令で定めるところにより収納すること。
10 | 1003 | 100309 | 1 | 危令第24条 | 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
15 | 1501 | 150101 | 1 | 法第17条 | （建築物名称）は増築により延面積が（設置基準）㎡以上となるため（消防用設備名）を設置すること。
15 | 1501 | 150102 | 1 | 法第17条 | （建築物名称）は棟の接続により（設置基準）㎡以上となるため（消防用設備名）等を設置すること。
15 | 1501 | 150103 | 1 | 法第17条 | （建築物名称）は用途が変更され延面積は（設置基準）㎡以上あるため（消防用設備名）を設置すること。
15 | 1501 | 150104 | 1 | 法第17条 | （建築物名称）は主要構造部である壁の過半を修繕・模様替えしたため（消防用設備名）等を設置すること。
15 | 1501 | 150105 | 1 | 法第17条 | （建築物名称）は収容人員が増加し（人数）以上となるため（消防用設備名）を設置すること。
15 | 1501 | 150106 | 1 | 法第17条 | 特例基準の違反となったため消防用設備等の設置が必要である。
15 | 1501 | 150107 | 1 | 法第17条 | （建築物名称の階）は無窓階に該当するため（消防用設備名）等を設置すること。
15 | 1501 | 150108 | 1 | 法第17条 | （消防用設備名）等は型式失効となるため、取替えること。
15 | 1501 | 150109 | 1 | 法第17条 | 法令の遡及適用により消防用設備等の設置が必要である。
15 | 1501 | 150109 | 2 | 法第17条 | 平成１４年８月２日政令第２７４号に基づき（自動火災報知設備・避難器具）を設置すること。※ 施行日 平成15年10月1日 経過措置 平成17年10月1日
15 | 1501 | 150199 | 1 | 法第17条の3の2 | （建物名称）に設置されている（消防用設備名）等は消防用設備等設置届出書を消防長に届け出て、検査を受けること。
15 | 1501 | 150199 | 2 | 法第17条の3の2 | （消防用設備名）を設置した場合は、消防用設備等設置届出書を消防長に届け出て、検査を受けること。
15 | 1502 | 150201 | 1 | 法第17条 | （建物名称）は内装材を変更したため屋内消火栓設備を設置すること。
15 | 1502 | 150201 | 2 | 法第17条 | （建物名称）は（消防用設備名）等を設置すること。
15 | 1502 | 150202 | 1 | 法第17条 | （部分名称）は間仕切り変更により（消防用設備名）が設置されていないため設置すること。
15 | 1502 | 150202 | 2 | 法第17条 | （部分名称）の一部分に（消防用設備名）等の設置をすること。
15 | 1503 | 150301 | 1 | 法第17条の3の3 | 消防用設備等（設備名）は速やかに点検し、その結果を報告すること。また、以降は６箇月ごとに点検し、その結果を１年（３年）に１回報告すること。
15 | 1503 | 150301 | 2 | 法第17条の3の3 | 消防用設備等点検結果報告書（ 年 月 日点検実施）に記載されている点検未実施箇所は点検し、その結果を報告すること。
15 | 1503 | 150301 | 3 | 法第17条の3の3 | 消防用設備等（設備名）の非常電源（自家発電設備）は、運転性能に関する点検を実施すること。
15 | 1503 | 150302 | 1 | 法第17条 | 消防用設備等点検結果報告書（ 年 月 日点検実施）に指摘されている（消防用設備等）の不備事項にあっては、速やかに改修すること。
15 | 1503 | 150303 | 1 | 法第17条の3の3 | 消防用設備等（ ）は、機器点検を半年に１回実施すること。
15 | 1503 | 150303 | 2 | 法第17条の3の3 | 消防用設備等（ ）は、総合点検を１年に１回実施すること。※消防用設備等の種類によっては、総合点検が無い設備もある事に留意すること。
15 | 1503 | 150303 | 3 | 法第17条の3の3 | 消防用設備等（ ）は、機器点検を半年に１回、総合点検を１年に１回実施すること。
15 | 1504 | 150401 | 1 | 法第17条の3の2 | 当該防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置等した場合は、その旨を消防長に届出（すること。）（て消防機関の検査を受けること。）
15 | 1504 | 150401 | 2 |  | ※延面積により届出義務はあっても検査を受ける義務が無い場合がある事に注意する。以下の指示事項についても同じ。
15 | 1504 | 150401 | 3 | 法第17条の3の2 | 削除
15 | 1504 | 150401 | 4 | 規則第31条の3 | （部分名称）に設置（移設・増設）されている（消防用設備名)は、速やかに消防用設備等設置届出書を提出し、消防機関の検査を受けること。
15 | 1504 | 150401 | 5 |  | 削除
15 | 1504 | 150401 | 6 | 法第17条の3の2 | （建物名称）に（設置・移設・増設・取替）されている（消防用設備名）は、速やかにその旨の届出すること。
15 | 1504 | 150404 | 1 |  | ・
15 | 1505 | 150501 | 1 | 法第17条 | （設置階）部分の（設備名称）は、消防用設備等設置届出書（届出年月日受付番号）に記載されているとおり設置し、適正に機能するよう維持管理すること。
15 | 1505 | 150501 | 2 | 例文1 | ※３階部分の避難器具は、消防用設備等設置届出書（昭和 年 月 日消防本部受付第 号）に記載されているとおり設置し、適正に機能するよう維持管理すること。
15 | 1505 | 150501 | 3 | 例文2 | の誘導標識は、消防用設備等設置届出書（平成７年７月２８日消防本部受付第３９号）に記載されているとおりに設置し、火災時に避難誘導ができるように維持管理すること。
15 | 1505 | 150501 | 4 | 法第17条 | 自動火災報知設備の受信機の各操作スイッチは、正常な位置とし、その機能を維持すること。
21 | 2101 | 210101 | 1 | 法第17条･令第10条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、消火器を設置すること。
21 | 2101 | 210101 | 2 | 条例第35条 | （○○に）消火器を設置すること。
21 | 2101 | 210101 | 3 | 条例第36条 | （○○に）大型消火器を設置すること。
21 | 2101 | 210101 | 4 | 法第17条･令第10条 | （建物名称）は（２階部分を）増築し延面積（設置基準）㎡以上となるため、消火器を設置すること。
21 | 2101 | 210101 | 5 | 規則第6条 | （建物名称）は消火器が未設置のため、一に至る歩行距離が２０ｍ以内となるように設置すること。
21 | 2101 | 210102 | 1 | 法第17条の3の3 | 消火器具の法定点検が実施されていない。
21 | 2101 | 210102 | 2 | 法第17条の3の3 | 消火器具の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2101 | 210104 | 1 | 法第17条･令第10条 | （設置場所）に設置されている消火器は、それぞれ一に至る歩行距離が２０ｍ以下となるように配置すること。
21 | 2101 | 210104 | 2 | 法第17条･令第10条 | （設置場所）に設置されている消火器は床面から１.５ｍ以下の箇所に設置すること。
21 | 2101 | 210104 | 3 | 法第17条･令第10条 | （設置場所）に設置されている消火器は、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に移設すること。
21 | 2101 | 210104 | 4 | 法第17条･令第10条 | （指定可燃物貯蔵所）に設置されている大型消火器は、貯蔵又は取り扱う場所の各部分から、一に至る歩行距離が３０ｍ以下となるように配置すること。
21 | 2101 | 210105 | 1 | 法第17条･令第10条 | （設置場所）に設置されている消火器は腐食等があるので交換すること。
21 | 2101 | 210105 | 2 | 法第17条･令第10条 | （設置場所）に設置されている消火器は型式承認が失効となっているので技術上の規格に適合したものと交換すること。
21 | 2101 | 210105 | 3 | 法第17条･令第10条 | 消火器具の種類が適応していない。
21 | 2101 | 210105 | 4 | 法第17条･令第10条 | 消火器具の圧力計の指示値が適正でない。
21 | 2101 | 210106 | 1 | 法第17条･令第10条 | （設置場所）に設置されている消火器には「消火器」と表示した標識を、見やすい位置に設けること。
21 | 2101 | 210199 | 1 | 法第17条･令第10条 | 消火器具の能力単位が不足している。
21 | 2101 | 210199 | 2 | 規則第9条 | 変電設備に設置されている消火器は、格納箱が（腐食・損傷）し変質等のおそれがあることから、保護のための有効な措置を講じること。
21 | 2102 | 210201 | 1 | 法第17条･令第11条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、屋内消火栓設備を設置すること。
21 | 2102 | 210201 | 2 | 法第17条･令第11条 | （建物名称）は（２階部分を）増築したため、屋内消火栓設備を設置すること。
21 | 2102 | 210201 | 3 | 法第17条･令第11条 | 当該対象物（階）は、避難上又は消防活動上有効な開口部が（物品名等）により塞がれ無窓階となり、床面積（無窓階設置基準）㎡以上有するため屋内消火栓設備を設置すること。
21 | 2102 | 210201 | 4 | 法第17条 | （建物名称）の（用途）部分は、床面積（設置基準）㎡以上あるため、屋内消火栓設備を設置すること。
21 | 2102 | 210202 | 1 | 法第17条の3の3 | 屋内消火栓設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2102 | 210202 | 2 | 法第17条の3の3 | 屋内消火栓設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2102 | 210206 | 1 | 法第17条･令第11条 | （設置場所）に設置されている屋内消火栓設備の消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
21 | 2102 | 210206 | 2 | 法第17条･令第11条 | （設置場所）に設置されている屋内消火栓設備の表示灯が破損（消灯）しているので改修すること。
21 | 2102 | 210206 | 3 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の表示灯が消灯している。
21 | 2102 | 210206 | 4 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の表示灯が容易に識別できない。
21 | 2102 | 210207 | 1 | 法第17条･令第11条 | （未警戒部分名称）部分は屋内消火栓設備の未警戒となるため設置すること。
21 | 2102 | 210207 | 2 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備は、各階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が（１５、２５）ｍ以下となるように設けること。
21 | 2102 | 210208 | 1 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の水源の水量が不足しているため、改修すること。
21 | 2102 | 210208 | 2 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の加圧送水装置の呼水装置には、専用の呼水槽を設けること。
21 | 2102 | 210208 | 3 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の呼水槽の自動給水装置に不備がある。
21 | 2102 | 210208 | 4 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の呼水槽の減水警報装置に不備がある。
21 | 2102 | 210208 | 5 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の呼水槽が設置されていない。
21 | 2102 | 210209 | 1 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備のポンプ室内の点検以外の不必要な物品は、延焼の媒介及び操作障害となるため撤去すること。
21 | 2102 | 210209 | 2 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受ける恐れが少ない箇所に設けること。
21 | 2102 | 210209 | 3 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の加圧送水装置が直接操作によらず停止する。
21 | 2102 | 210209 | 4 | 規第12条 | 圧力水槽による屋内消火栓設備の圧力スイッチに損傷等がある。
21 | 2102 | 210210 | 1 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の配管に漏水がある。
21 | 2102 | 210210 | 2 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の配管に腐食がある。
21 | 2102 | 210210 | 3 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の弁に漏水がある。
21 | 2102 | 210210 | 4 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2102 | 210210 | 5 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の弁の高さが不適当である。
21 | 2102 | 210211 | 1 |  | 屋内消火栓設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2102 | 210211 | 2 |  | 屋内消火栓設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2102 | 210211 | 3 |  | 屋内消火栓設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2102 | 210212 | 1 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の起動ボタンに損傷等がある。
21 | 2102 | 210212 | 2 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の起動ボタンによる遠隔起動に不備がある。
21 | 2102 | 210212 | 3 | 規第12条 | 圧力水槽による起動方式の屋内消火栓設備の圧力計指示値が適正でない。
21 | 2102 | 210212 | 4 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の開閉弁連動起動スイッチに損傷等がある。
21 | 2102 | 210212 | 5 | 規第12条 | 屋内消火栓設備のノズルキャッチ連動起動スイッチに損傷等がある。
21 | 2102 | 210213 | 1 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の消火栓箱の周囲にある（物品名）は、視認障害及び操作障害となるため撤去すること。
21 | 2102 | 210213 | 2 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の消火栓箱に損傷がある。
21 | 2102 | 210213 | 3 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の放水器具が紛失している。
21 | 2102 | 210213 | 4 | 規第12条 | 屋内消火栓設備のホースリールに損傷等がある。
21 | 2102 | 210213 | 5 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の開閉弁に損傷等がある。
21 | 2102 | 210225 | 1 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備の非常電源の種類が不適当であることから改修すること。
21 | 2102 | 210225 | 2 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2102 | 210225 | 3 | 規第12条 | 屋内消火栓設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2102 | 210227 | 1 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2102 | 210227 | 2 | 法第17条･令第11条 | 屋内消火栓設備（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
21 | 2102 | 210299 | 1 | 規第12条 | 屋内消火栓設備のポンプに落水がある。
21 | 2102 | 210299 | 2 | 規第12条 | 屋内消火栓設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2102 | 210299 | 3 | 法第17条 | ポンプ室内の物品は撤去すること。
21 | 2103 | 210301 | 1 | 法第17条･令第12条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、スプリンクラー設備を設置すること。
21 | 2103 | 210302 | 1 | 法第17条の3の3 | スプリンクラー設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2103 | 210302 | 2 | 法第17条の3の3 | スプリンクラー設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2103 | 210306 | 1 | 法第17条･令第12条 | （設置場所）に設置されているスプリンクラー設備の補助散水栓の表示灯が破損（消灯）しているので改修すること。
21 | 2103 | 210306 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の放水区域一覧図に不備がある。
21 | 2103 | 210306 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の制御弁の表示に不備がある。
21 | 2103 | 210306 | 4 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の送水口の標識に不備がある。
21 | 2103 | 210306 | 5 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の受信部の表示装置に不備がある。
21 | 2103 | 210306 | 6 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の末端試験弁の標識に不備がある。
21 | 2103 | 210306 | 7 | 規則第13条の6 | スプリンクラー設備の補助散水栓箱の表示が適正でない。
21 | 2103 | 210307 | 1 | 法第17条･令第12条 | （未警戒部分名称）部分は、スプリンクラー設備の未警戒となるためヘッドを増設すること。
21 | 2103 | 210307 | 2 | 法第17条･令第12条 | 補助散水栓は、○○の部分から一のホース接続口までの水平距離が１５ｍ以下となるように設けること。
21 | 2103 | 210308 | 1 | 規則第13条の6 | スプリンクラー設備の水源の水量が不足している。
21 | 2103 | 210308 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の呼水槽の水量が不足している。
21 | 2103 | 210308 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の呼水槽の自動給水装置に不備がある。
21 | 2103 | 210308 | 4 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の呼水槽の減水警報装置に不備がある。
21 | 2103 | 210308 | 5 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の呼水槽が設置されていない。
21 | 2103 | 210309 | 1 | 法第17条 | スプリンクラー設備のポンプ室内の点検以外の不必要な物品は、延焼の媒介及び操作障害となるため撤去すること。
21 | 2103 | 210309 | 2 | 法第17条･令第12条 | スプリンクラー設備の加圧送水装置は、点検に便利で火災等の災害による被害を受ける恐れが少ない箇所に設けること。
21 | 2103 | 210309 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の加圧送水装置が直接操作によらず停止する。
21 | 2103 | 210309 | 4 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の圧力スイッチに損傷等がある。
21 | 2103 | 210310 | 1 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の配管に漏水がある。
21 | 2103 | 210310 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の配管に腐食がある。
21 | 2103 | 210310 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の弁に漏水がある。
21 | 2103 | 210310 | 4 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2103 | 210310 | 5 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の弁の高さが不適当である。
21 | 2103 | 210310 | 6 | 規則第14条 | スプリンクラー設備のアラーム弁の指示値が適正でない。
21 | 2103 | 210311 | 1 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2103 | 210311 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2103 | 210311 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2103 | 210312 | 1 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の圧力タンクの指示値が適正でない。
21 | 2103 | 210312 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の手動起動装置に操作障害がある。
21 | 2103 | 210312 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の起動用感知器に損傷等がある。
21 | 2103 | 210314 | 1 | 法第17条･令第12条 | （設置場所）に設置されているスプリンクラー設備のヘッドには、損傷等があるため取替ること。
21 | 2103 | 210314 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の散水ヘッドの取付位置が適正でない。
21 | 2103 | 210314 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の散水ヘッドの標示温度と周囲温度が適正でない。
21 | 2103 | 210315 | 1 | 法第17条･令第12条 | スプリンクラー設備の送水口には、その直近の見やすい箇所にスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識を設けること。
21 | 2103 | 210315 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の送水口の周囲に使用障害がある。
21 | 2103 | 210315 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の送水口のホース結合金具に損傷等がある。
21 | 2103 | 210315 | 4 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の送水口の高さが不適当である。
21 | 2103 | 210315 | 5 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の送水口付近にある物品（物品名）は、送水圧力範囲等を表示した標識の視認障害となるため撤去すること。
21 | 2103 | 210320 | 1 | 法第17条･令第12条 | （部分名称）のスプリンクラー設備の補助散水栓箱の周囲の物品（物品名）は、操作障害となるため撤去すること。
21 | 2103 | 210320 | 2 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の補助散水栓箱に損傷等がある。
21 | 2103 | 210320 | 3 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の補助散水栓のホースリールに損傷等がある。
21 | 2103 | 210320 | 4 | 規則第14条 | スプリンクラー設備の補助散水栓のノズル開閉弁に損傷等がある。
21 | 2103 | 210323 | 1 | 法第17条･令第12条 | （部分名称）のスプリンクラー設備のヘッドの周囲（下方0.45ｍ・水平方向0.3ｍ）にある（物品名）は散水障害となるため撤去すること。
21 | 2103 | 210323 | 2 | 規則第13条の2 | スプリンクラーヘッドの下方０．４５ｍ水平方向０．３ｍ以内は、何も設けられ、又は置かれていないこと。
21 | 2103 | 210325 | 1 | 法第17条･令第12条 | スプリンクラー設備の非常電源の種類が不適当であることから改修すること。
21 | 2103 | 210325 | 2 | 規第14条 | スプリンクラー設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2103 | 210325 | 3 | 規第14条 | スプリンクラー設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2103 | 210326 | 1 | 法第17条･令第12条 | スプリンクラー設備の音響装置に損傷等がある。
21 | 2103 | 210327 | 1 | 法第17条･令第12条 | スプリンクラー設備の（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
21 | 2103 | 210399 | 1 | 規第14条 | スプリンクラー設備のポンプに落水がある。
21 | 2103 | 210399 | 2 | 規第14条 | スプリンクラー設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2104 | 210401 | 1 | 法第17条･令第13条 | 当該防火対象物は駐車の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、水噴霧消火設備を設置すること。
21 | 2104 | 210401 | 2 | 令第13条 | 当該防火対象物は区画されている部分の床面積が２００㎡以上あり、乾燥炉等の最大消費熱量の合算値が３５０ｋｗ以上あるので、水噴霧消火設備等を設置すること。
21 | 2104 | 210402 | 1 | 法第17条の3の3 | 水噴霧消火設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2104 | 210402 | 2 | 法第17条の3の3 | 水噴霧消火設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2104 | 210406 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の手動起動弁の表示に不備がある。
21 | 2104 | 210406 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備放水区域一覧図に不備がある。
21 | 2104 | 210406 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の制御弁の表示に不備がある。
21 | 2104 | 210406 | 4 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備送水口の標識に不備がある。
21 | 2104 | 210407 | 1 | 法第17条･令第13条 | ○○の部分は水噴霧消火設備の散水ヘッドで包含されていないため改修すること。
21 | 2104 | 210408 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の水源の水量が不足している。
21 | 2104 | 210408 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の呼水槽の水量が不足している。
21 | 2104 | 210408 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の自動給水装置に不備がある。
21 | 2104 | 210408 | 4 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の呼水槽の減水警報装置に不備がある。
21 | 2104 | 210408 | 5 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の呼水槽が設置されていない。
21 | 2104 | 210409 | 1 | 法第17条･令第14条 | 水噴霧消火設備の加圧送水装置は、点検に便利で火災等の災害による被害を受ける恐れが少ない箇所に設けること。
21 | 2104 | 210409 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の加圧送水装置が直接操作によらず停止する。
21 | 2104 | 210409 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の圧力スイッチに損傷等がある。
21 | 2104 | 210410 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の配管に漏水がある。
21 | 2104 | 210410 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の配管に腐食がある。
21 | 2104 | 210410 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の弁に漏水がある。
21 | 2104 | 210410 | 4 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2104 | 210410 | 5 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の弁の高さが不適当である。
21 | 2104 | 210410 | 6 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備のアラーム弁の指示値が適正でない。
21 | 2104 | 210411 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2104 | 210411 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2104 | 210411 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2104 | 210412 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の自動火災感知装置に損傷等がある。
21 | 2104 | 210412 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の圧力タンクの指示値が適正でない。
21 | 2104 | 210412 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の手動起動装置に操作障害がある。
21 | 2104 | 210414 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の噴霧ヘッドに損傷等がある。
21 | 2104 | 210415 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の送水口の周囲に使用障害がある。
21 | 2104 | 210415 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の送水口のホース結合金具に損傷等がある。
21 | 2104 | 210415 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の送水口の高さが不適当である。
21 | 2104 | 210423 | 1 | 法第17条･令第14条 | （設置場所）に設置されている水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの周囲にある（物品名）は散水障害となるため撤去すること。
21 | 2104 | 210425 | 1 | 法第17条･令第14条 | 水噴霧消火設備の非常電源の種類が不適当であることから改修すること。
21 | 2104 | 210425 | 2 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2104 | 210425 | 3 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2104 | 210427 | 1 | 法第17条･令第14条 | 水噴霧消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2104 | 210427 | 2 | 法第17条･令第14条 | 水噴霧消火設備の（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
21 | 2104 | 210426 | 1 | 規則第16条 | 水噴霧消火設備の音響警報装置に損傷等がある。
21 | 2104 | 210499 | 1 |  | 水噴霧消火設備のポンプに落水がある。
21 | 2104 | 210499 | 2 |  | 水噴霧消火設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2104 | 210499 | 3 |  | 防護対象が変更され水噴霧消火設備の適応性がない。
21 | 2104 | 210499 | 4 |  | 水噴霧消火設備の排水設備に損傷等がある。
21 | 2105 | 210501 | 1 | 法第17条･令第15条 | 当該防火対象物は自動車の整備の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、泡消火設備を設置すること。
21 | 2105 | 210502 | 1 | 法第17条の3の3 | 泡消火設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2105 | 210502 | 2 | 法第17条の3の3 | 泡消火設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2105 | 210506 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の手動起動弁の表示に不備がある。
21 | 2105 | 210506 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の放水区域一覧図に不備がある。
21 | 2105 | 210506 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の制御弁の表示に不備がある。
21 | 2105 | 210506 | 4 | 規則第18条 | 泡消火設備の消火栓箱の表示が適正でない。
21 | 2105 | 210506 | 5 | 規則第18条 | 泡消火設備の表示灯が破損している。
21 | 2105 | 210506 | 6 | 規則第18条 | 泡消火設備の表示灯が消灯している。
21 | 2105 | 210507 | 1 | 規則第18条 | 固定式泡消火設備で包含されない部分がある。
21 | 2105 | 210507 | 2 | 規則第18条 | 移動式泡消火設備で包含されない部分がある。
21 | 2105 | 210508 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の水源の水量が不足している。
21 | 2105 | 210508 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の呼水槽の水量が不足している。
21 | 2105 | 210508 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の呼水槽の自動給水装置に不備がある。
21 | 2105 | 210508 | 4 | 規則第18条 | 泡消火設備の呼水槽の減水警報装置に不備がある。
21 | 2105 | 210508 | 5 | 規則第18条 | 泡消火設備の呼水槽が設置されていない。
21 | 2105 | 210509 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の加圧送水装置が延焼危険のある場所にある。
21 | 2105 | 210509 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の加圧送水装置が直接操作によらず停止する。
21 | 2105 | 210509 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の圧力スイッチに損傷等がある。
21 | 2105 | 210509 | 4 | 規則第18条 | 泡消火設備の消火薬剤送液ポンプに不備がある。
21 | 2105 | 210510 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の配管に漏水がある。
21 | 2105 | 210510 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の配管に腐食がある。
21 | 2105 | 210510 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の弁に漏水がある。
21 | 2105 | 210510 | 4 | 規則第18条 | 泡消火設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2105 | 210510 | 5 | 規則第18条 | 泡消火設備のアラーム弁の指示値が適正でない。
21 | 2105 | 210511 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2105 | 210511 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2105 | 210511 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2105 | 210512 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の圧力タンクの指示値が適正でない。
21 | 2105 | 210512 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の手動起動装置に操作障害がある。
21 | 2105 | 210512 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の手動起動装置の高さが不適当である。
21 | 2105 | 210512 | 4 | 規則第18条 | 泡消火設備の手動起動装置の防護措置に不備がある。
21 | 2105 | 210512 | 5 | 規則第18条 | 泡消火設備の手動起動装置に損傷等がある。
21 | 2105 | 210512 | 6 | 規則第18条 | 泡消火設備の自動火災感知装置に損傷等がある。
21 | 2105 | 210514 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の泡ヘッドに損傷等がある。
21 | 2105 | 210517 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の混合器と消火薬剤の混合比が適合していない。
21 | 2105 | 210517 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の薬剤量が不足している。
21 | 2105 | 210517 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備の薬剤貯蔵タンクから消火薬剤が漏れている。
21 | 2105 | 210517 | 4 | 規則第18条 | 移動式泡消火設備の薬剤貯蔵タンクが紛失している。
21 | 2105 | 210518 | 1 | 規則第18条 | 移動式泡消火設備の消火栓箱の周囲に使用障害がある。
21 | 2105 | 210518 | 2 | 規則第18条 | 移動式泡消火設備の消火栓箱に損傷等がある。
21 | 2105 | 210518 | 3 | 規則第18条 | 移動式泡消火設備のホースに損傷等がある。
21 | 2105 | 210518 | 4 | 規則第18条 | 移動式泡消火設備のノズルに損傷等がある。
21 | 2105 | 210524 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の泡ヘッドに放射障害がある。
21 | 2105 | 210525 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2105 | 210525 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の非常電源の種類が不適当である。
21 | 2105 | 210525 | 3 | 規則第18条 | 泡消火設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2105 | 210526 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備の音響警報装置に損傷等がある。
21 | 2105 | 210527 | 1 | 法第17条･令第15条 | 泡消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2105 | 210527 | 2 | 法第17条･令第15条 | 泡消火設備の（加圧送水装置、非常電源、制御弁、配管等）の機能不良は改修すること。
21 | 2105 | 210599 | 1 | 規則第18条 | 泡消火設備のポンプに落水がある。
21 | 2105 | 210599 | 2 | 規則第18条 | 泡消火設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2105 | 210599 | 3 | 規則第18条 | 防護対象が変更された泡消火設備の適応性がない。
21 | 2105 | 210599 | 4 | 規則第18条 | 防護部分の変更により移動式泡消火設備としての適応性がない。
21 | 2106 | 210601 | 1 | 法第17条･令第16条 | 当該防火対象物は区画されている部分の床面積が２００㎡以上あり、乾燥炉等の最大消費熱量の合算値が３５０ｋｗ以上あることから、不活性ガス消火設備を設置すること。
21 | 2106 | 210602 | 1 | 法第17条の3の3 | 不活性ガス消火設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2106 | 210602 | 2 | 法第17条の3の3 | 不活性ガス消火設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2106 | 210606 | 1 | 法第17条･令第16条 | 防護区画の出入口の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
21 | 2106 | 210606 | 2 | 法第17条･令第16条 | 不活性ガス消火設備の起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
21 | 2106 | 210606 | 3 | 法第17条･令第16条 | 不活性ガス消火設備の消火剤を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること。
21 | 2106 | 210606 | 4 | 法第17条･令第16条 | 不活性ガス消火設備の制御盤の付近に、設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
21 | 2106 | 210606 | 5 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の手動起動装置の電源表示灯の点灯に不備がある。
21 | 2106 | 210606 | 6 | 規則第19条 | 移動式不活性ガス消火設備の位置表示灯に損傷等がある。
21 | 2106 | 210606 | 7 | 規則第19条 | 移動式不活性ガス消火設備の各表示に不備がある。
21 | 2106 | 210607 | 1 | 規則第19条 | 移動式不活性消火設備で包含されない部分がある。
21 | 2106 | 210610 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2106 | 210610 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の配管の接続に不備がある。
21 | 2106 | 210611 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2106 | 210611 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2106 | 210611 | 3 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2106 | 210611 | 4 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の制御盤の各表示灯の点灯に不備がある。
21 | 2106 | 210611 | 5 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の自動・手動切替えキーの設定位置が適切ではない。
21 | 2106 | 210611 | 6 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の遅延時間設定値が適切ではない。
21 | 2106 | 210612 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の手動起動装置に操作障害がある。
21 | 2106 | 210612 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の自動起動用火災感知器の種別が適切でない。
21 | 2106 | 210612 | 3 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備自動起動用火災感知器に損傷等がある。
21 | 2106 | 210612 | 4 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の容器弁開放装置に不備がある。
21 | 2106 | 210614 | 1 | 規則第20条 | 不活性ガス消火設備の放射ヘッドに損傷等がある。
21 | 2106 | 210616 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の防護区画の防火戸の閉鎖状況に不備がある。
21 | 2106 | 210616 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の防護区画の防火戸の自動閉鎖装置に不備がある。
21 | 2106 | 210616 | 3 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の防護区画のダンパーの自動閉鎖装置に不備がある。
21 | 2106 | 210616 | 4 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の防護区画に消火剤加算分以外の開口部がある。
21 | 2106 | 210617 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の消火剤容器に消火薬剤が充填されていない。
21 | 2106 | 210618 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の消火剤容器が延焼危険のある場所にある。
21 | 2106 | 210618 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の消火剤容器が高温となる場所にある。
21 | 2106 | 210619 | 1 | 規則第19条 | 移動式不活性ガス消火設備の周囲に使用障害がある。
21 | 2106 | 210619 | 2 | 規則第19条 | 移動式不活性ガス消火設備のホースと容器との接続に不備がある。
21 | 2106 | 210619 | 3 | 規則第19条 | 移動式不活性ガス消火設備の格納箱に損傷等がある。
21 | 2106 | 210619 | 4 | 規則第19条 | 移動式不活性ガス消火設備のホースリールに損傷等がある。
21 | 2106 | 210621 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の消火剤排出場所が適切でない。
21 | 2106 | 210621 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の消火剤排出装置の管理に不備がある。
21 | 2106 | 210625 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2106 | 210625 | 2 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の非常用電源の種類が不適当である。
21 | 2106 | 210625 | 3 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2106 | 210626 | 1 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の音響警報装置に損傷等がある。
21 | 2106 | 210626 | 2 | 令第19条 | 不活性ガス消火設備の音響警報装置に不備がある。
21 | 2106 | 210627 | 1 | 法第17条･令第16条 | 不活性ガス消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2106 | 210627 | 2 | 法第17条･令第16条 | 不活性ガス消火設備（非常電源、選択弁、配管等）の機能不良は改修すること。
21 | 2106 | 210627 | 3 | 法第17条･令第16条 | 不活性ガス消火設備の集合管又は操作管に設ける閉止弁は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2106 | 210627 | 4 | 法第17条･令第16条 | 移動式不活性ガス消火設備は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
21 | 2106 | 210699 | 1 | 法第17条 | 防護対象が変更され不活性ガス消火設備の適応性がない。
21 | 2106 | 210699 | 2 | 法第17条 | 防護部分の変更により移動式不活性ガス消火設備としての適応性がない。
21 | 2106 | 210699 | 3 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の耐震設備に不備がある。
21 | 2106 | 210699 | 4 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の圧力スイッチの取付に不備がある。
21 | 2106 | 210699 | 5 | 規則第19条 | 不活性ガス消火設備の安全装置の取付に不備がある。
21 | 2107 | 210701 | 1 | 法第17条･令第17条 | 当該防火対象物は駐車の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、ハロゲン化物消火設備を設置すること。
21 | 2107 | 210702 | 1 | 法第17条の3の3 | ハロゲン化物消火設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2107 | 210702 | 2 | 法第17条の3の3 | ハロゲン化物消火設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2107 | 210706 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の手動起動装置の表示に不備がある。
21 | 2107 | 210706 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の手動起動装置の電源表示灯の点灯に不備がある。
21 | 2107 | 210706 | 3 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の放出表示灯に損傷等がある。
21 | 2107 | 210706 | 4 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の注意書き表示に不備がある。
21 | 2107 | 210706 | 5 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の名称表示に不備がある。
21 | 2107 | 210706 | 6 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備の位置表示灯に損傷等がある。
21 | 2107 | 210706 | 7 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備の各表示に不備がある。
21 | 2107 | 210707 | 1 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備で包含されない部分がある。
21 | 2107 | 210710 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2107 | 210710 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の配管の接続に不備がある。
21 | 2107 | 210711 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2107 | 210711 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2107 | 210711 | 3 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2107 | 210711 | 4 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の自動・手動切替えキーの設定位置が適切ではない。
21 | 2107 | 210711 | 5 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の遅延時間設定値が適切ではない。
21 | 2107 | 210712 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の手動起動装置に操作障害がある。
21 | 2107 | 210712 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の自動起動用火災感知器に損傷等がある。
21 | 2107 | 210712 | 3 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の容器弁開放装置に不備がある。
21 | 2107 | 210714 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の放射ヘッドに損傷等がある。
21 | 2107 | 210716 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の防護区画の防火戸の閉鎖状況に不備がある。
21 | 2107 | 210716 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の防護区画の防火戸の自動閉鎖装置に不備がある。
21 | 2107 | 210716 | 3 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の防護区画のダンパーの自動閉鎖装置に不備がある。
21 | 2107 | 210716 | 4 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の防護区画に消火剤加算分以外の開口部がある。
21 | 2107 | 210717 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の消火剤容器に消火薬剤が充填されていない。
21 | 2107 | 210718 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の消火剤容器が延焼危険のある場所にある。
21 | 2107 | 210718 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の消火剤容器が高温となる場所にある。
21 | 2107 | 210719 | 1 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備の周囲に使用障害がある。
21 | 2107 | 210719 | 2 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備のホースと容器との接続に不備がある。
21 | 2107 | 210719 | 3 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備の格納庫に損傷等がある。
21 | 2107 | 210719 | 4 | 規則第20条 | 移動式ハロゲン化物消火設備のホースリールに損傷等がある。
21 | 2107 | 210721 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の消火剤排出場所が適切でない。
21 | 2107 | 210721 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の消火剤排出装置の管理に不備がある。
21 | 2107 | 210725 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2107 | 210725 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の非常電源の種類が不適当である。
21 | 2107 | 210725 | 3 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2107 | 210726 | 1 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の音響警報装置に損傷等がある。
21 | 2107 | 210726 | 2 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の音声警報装置に不備がある。
21 | 2107 | 210727 | 1 | 法第17条･令第17条 | ハロゲン化物消火設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2107 | 210727 | 2 | 法第17条･令第17条 | ハロゲン化物消火設備（非常電源、選択弁、配管等）の機能不良は改修すること。
21 | 2107 | 210799 | 1 | 規則第20条 | 防護対象が変更されハロゲン化物消火設備の適応性がない。
21 | 2107 | 210799 | 2 | 規則第20条 | 防護部分の変更により移動式ハロゲン化物消火設備としての適応性がない。
21 | 2107 | 210799 | 3 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2107 | 210799 | 4 | 規則第20条 | ハロゲン化物消火設備の圧力スイッチの取付けに不備がある。
21 | 2108 | 210801 | 1 | 法第17条･令第18条 | 当該防火対象物は駐車の用に供する部分の床面積が（設置基準）㎡以上あることから、粉末消火設備を設置すること。
21 | 2108 | 210801 | 2 | 法第17条･令第18条 | 移動式粉末消火設備が設置されていない。
21 | 2108 | 210802 | 1 | 法第17条の3の3 | 粉末消火設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2108 | 210802 | 2 | 法第17条の3の3 | 粉末消火設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2108 | 210806 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の手動起動装置の表示に不備がある。
21 | 2108 | 210806 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の手動起動装置の電源表示灯の点灯に不備がある。
21 | 2108 | 210806 | 3 | 規則第21条 | 粉末消火設備の放出表示灯に損傷等がある。
21 | 2108 | 210806 | 4 | 規則第21条 | 粉末消火設備の注意表示に不備がある。
21 | 2108 | 210806 | 5 | 規則第21条 | 粉末消火設備の名称表示に不備がある。
21 | 2108 | 210806 | 6 | 規則第21条 | 移動式粉末消火設備の位置表示灯に損傷等がある。
21 | 2108 | 210806 | 7 | 規則第21条 | 移動式粉末消火設備の各表示に不備がある。
21 | 2108 | 210807 | 1 | 令第18条 | 移動式粉末消火設備で包含されない部分がある。
21 | 2108 | 210810 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2108 | 210810 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の配管の接続に不備がある。
21 | 2108 | 210811 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2108 | 210811 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2108 | 210811 | 3 | 規則第21条 | 粉末消火設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2108 | 210811 | 4 | 規則第21条 | 粉末消火設備の自動・手動切替えキーの設定位置が適切でない。
21 | 2108 | 210811 | 5 | 規則第21条 | 粉末消火設備の遅延時間設定値が適切でない。
21 | 2108 | 210812 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の手動起動装置に操作障害がある。
21 | 2108 | 210812 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の自動起動用火災感知器に損傷等がある。
21 | 2108 | 210812 | 3 | 規則第21条 | 粉末消火設備の容器開閉装置に不備がある。
21 | 2108 | 210814 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の放射ヘッドに損傷等がある。
21 | 2108 | 210816 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の防護区画の防火戸の閉鎖状況に不備がある。
21 | 2108 | 210816 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の防護区画の防火戸の自動閉鎖装置に不備がある。
21 | 2108 | 210816 | 3 | 規則第21条 | 粉末消火設備の防護区画のダンパーの自動閉鎖装置に不備がある。
21 | 2108 | 210816 | 4 | 規則第21条 | 粉末消火設備の防護区画に消火剤加算分以外の開口部がある。
21 | 2108 | 210817 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の消火剤容器に消火薬剤が充填されていない。
21 | 2108 | 210818 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の消火剤容器が延焼危険のある場所にある。
21 | 2108 | 210818 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の消火剤容器が高温となる場所にある。
21 | 2108 | 210819 | 1 | 規則第21条 | 移動式粉末消火設備の周囲に使用障害がある。
21 | 2108 | 210819 | 2 | 規則第21条 | 移動式粉末消火設備のホースと容器との接続に不備がある。
21 | 2108 | 210819 | 3 | 規則第21条 | 移動式粉末消火設備の格納箱に損傷等がある。
21 | 2108 | 210819 | 4 | 規則第21条 | 移動式粉末消火設備のホースリールに損傷等がある。
21 | 2108 | 210821 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の消火剤排出場所が適切でない。
21 | 2108 | 210821 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の消火剤排出装置の管理に不備がある。
21 | 2108 | 210825 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2108 | 210825 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の非常用電源の種類が不適当である。
21 | 2108 | 210825 | 3 | 規則第21条 | 粉末消火設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2108 | 210826 | 1 | 規則第21条 | 粉末消火設備の音響警報装置に損傷等がある。
21 | 2108 | 210826 | 2 | 規則第21条 | 粉末消火設備の音声警報装置に不備がある。
21 | 2108 | 210899 | 1 | 規則第21条 | 防護対象が変更され粉末消火設備の適応性がない。
21 | 2108 | 210899 | 2 | 規則第21条 | 防護部分の変更により移動式粉末消火設備としての適応性がない。
21 | 2108 | 210899 | 3 | 規則第21条 | 粉末消火設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2108 | 210899 | 4 | 規則第21条 | 粉末消火設備の圧力スイッチの取付けに不備がある。
21 | 2109 | 210901 | 1 | 法第17条･令第19条 | 当該防火対象物は１階及び２階の合計床面積が（設置基準）㎡以上あることから、屋外消火栓設備を設置すること。
21 | 2109 | 210901 | 2 | 法第17条･令第19条 | （建物名称）と（建物名称）の１、２階の床面積の合計が（設置基準）㎡以上となるため、屋外消火栓設備を設置すること。
21 | 2109 | 210901 | 3 |  | 参考 外壁間の水平距離が１階は６ｍ、２階は１０ｍ以下であれば同一の建築物とみなす。
21 | 2109 | 210902 | 1 | 法第17条の3の3 | 屋外消火栓設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2109 | 210902 | 2 | 法第17条の3の3 | 屋外消火栓設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2109 | 210906 | 1 | 法第17条･令第19条 | （設置場所）に設置されている屋外消火栓設備の表示灯が破損（消灯）しているので改修すること。
21 | 2109 | 210906 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の消火栓箱の表示が適切である。
21 | 2109 | 210906 | 3 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の表示灯が破損している。
21 | 2109 | 210906 | 4 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の表示灯が消灯している。
21 | 2109 | 210907 | 1 | 法第17条･令第19条 | （未警戒部分名称）部分は屋外消火栓設備の未警戒となるため設置すること。
21 | 2109 | 210907 | 2 | 法第17条･令第19条 | 屋外消火栓設備は、各階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が４０ｍ以下となるように設けること。
21 | 2109 | 210908 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の水源の水量が不足している。
21 | 2109 | 210908 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の呼水槽の水量が不足している。
21 | 2109 | 210908 | 3 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の呼水槽の自動給水装置に不備がある。
21 | 2109 | 210908 | 4 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の呼水槽の減水警報装置に不備がある。
21 | 2109 | 210908 | 5 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の呼水槽が設置されていない。
21 | 2109 | 210909 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の加圧送水装置が延焼危険のある場所にある。
21 | 2109 | 210909 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の加圧送水装置が直接操作によらず停止する。
21 | 2109 | 210909 | 3 | 規則第22条 | 圧力水槽による屋外消火栓設備の圧力スイッチに損傷等がある。
21 | 2109 | 210910 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の配管に漏水がある。
21 | 2109 | 210910 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の配管に腐食がある。
21 | 2109 | 210910 | 3 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の弁に漏水がある。
21 | 2109 | 210910 | 4 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の弁の開閉位置が定位にない。
21 | 2109 | 210910 | 5 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の開閉弁の高さが不適当である。
21 | 2109 | 210911 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の制御盤に操作障害がある。
21 | 2109 | 210911 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
21 | 2109 | 210911 | 3 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の制御盤の各スイッチが定位にない。
21 | 2109 | 210912 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の起動ボタンに損傷がある。
21 | 2109 | 210912 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の起動ボタンによる遠隔起動に不備がある。
21 | 2109 | 210912 | 3 | 規則第22条 | 圧力水槽による起動方式の屋外消火栓設備の圧力計指示値が適正でない。
21 | 2109 | 210913 | 1 | 法第17条･令第19条 | 屋外消火栓設備の消火栓箱の周囲にある（物品名）は、視認障害及び操作障害となるため撤去すること。。
21 | 2109 | 210913 | 2 | 法第17条･令第19条 | 屋外消火栓箱は、屋外消火栓から歩行距離５ｍ以内に設置すること。
21 | 2109 | 210913 | 3 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の放水器具が紛失している。
21 | 2109 | 210925 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の常用電源が遮断されている。
21 | 2109 | 210925 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の非常電源の種類が不適当である。
21 | 2109 | 210925 | 3 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備に使用されている電線が不適当である。
21 | 2109 | 210927 | 1 | 法第17条･令第19条 | 屋外消火栓設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2109 | 210999 | 1 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備のポンプに落水がある。
21 | 2109 | 210999 | 2 | 規則第22条 | 屋外消火栓設備の耐震措置に不備がある。
21 | 2110 | 211001 | 1 | 法第17条 | 動力消防ポンプ設備が設置されていない。
21 | 2110 | 211002 | 1 | 法第17条の3の3 | 動力消防ポンプ設備の法定点検が実施されていない。
21 | 2110 | 211002 | 2 | 法第17条の3の3 | 動力消防ポンプ設備の法定点検が未実施・未報告である。
21 | 2110 | 211004 | 1 | 法第17条･令第20条 | 動力消防ポンプ設備のポンプは、水源の直近に常置すること。
21 | 2110 | 211004 | 2 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備のポンプの常置場所が歩行距離上適切ではない。
21 | 2110 | 211007 | 1 | 法第17条･令第20条 | ○○部分は、動力消防ポンプ設備で包含されていないため、改修すること。
21 | 2110 | 211008 | 1 | 法第17条･令第20条 | 動力消防ポンプ設備の水源の水量が不足しているため、改修すること。
21 | 2110 | 211008 | 2 | 法第17条･令第20条 | 動力消防ポンプ設備の水源の採水口に不備があるため、改修すること。
21 | 2110 | 211008 | 3 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備の水源の吸管投入口に不備がある。
21 | 2110 | 211013 | 1 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備の放水器具が設置されていない。
21 | 2110 | 211013 | 2 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備の放水器具に損傷等がある。
21 | 2110 | 211022 | 1 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備のポンプの燃料が不足している。
21 | 2110 | 211022 | 2 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備のポンプの真空ポンプオイルが不足している。
21 | 2110 | 211022 | 3 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備のポンプのバッテリーの容量が不足している。
21 | 2110 | 211022 | 4 | 令第20条 | 動力消防ポンプ設備のポンプの放口開閉弁が固着している。
21 | 2110 | 211027 | 1 | 法第17条･令第20条 | 動力消防ポンプ設備は、技術上の基準に適合するよう改修すること。
21 | 2110 | 211099 | 1 | 令第20条 | 設置されている動力消防ポンプ設備では容量が不足している。
21 | 2111 | 211101 | 1 | 法第17条 | （設置場所）のパッケージ型消火設備前の（物品）は、操作障害となるため撤去すること。
21 | 2112 | 211207 | 1 | 法第17条 | （部分名称）は（変更前用途）から（変更後用途）に変更され、パッケージ型自動消火設備の未警戒となるため、感知部及び放出口等を設置しその旨を届出て消防機関の検査を受けること。
22 | 2201 | 220101 | 1 | 法第17条･令第21条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、自動火災報知設備を設置すること。
22 | 2201 | 220101 | 2 | 法第17条･令第21条 | （建物名称）は（２階部分を）増築し延面積（設置基準）㎡以上となるため、自動火災報知設備を設置すること。
22 | 2201 | 220101 | 3 | 法第17条･令第21条 | （建物名称）は（地階または３階以上の階）階に（店舗名称）があり、かつ、階段は（種別、屋内階段・避難階段）（屋外階段・特別避難階段または長官告示階段以外）で階段総数が１のため自動火災報知設備を設置すること。
22 | 2201 | 220101 | 4 |  | ※ 特定１階段等防火対象物 令別表第１、１～４･５イ･６･９イの部分が令第４条の２の２第２号の避難階以外の階にあり、その部分から地上に直通する階段の総数が２（屋外に設けられ、または規則第４条の２の３に規定する避難上有効な構造を有するものは１）以上設けられていないもの。
22 | 2201 | 220102 | 1 | 法第17条･令第21条 | （部分名称）は、自動火災報知設備の未警戒となるため、感知器を設置すること。
22 | 2201 | 220102 | 2 | 法第17条･令第21条 | （部分名称）は、（間仕切り等）で区画され、自動火災報知設備の未警戒となるため、感知器を設置すること。
22 | 2201 | 220103 | 1 | 法第17条の3の3 | 自動火災報知設備の法定点検が実施されていない。
22 | 2201 | 220103 | 2 | 法第17条の3の3 | 自動火災報知設備の法定点検が未実施・未報告である。
22 | 2201 | 220105 | 1 | 法第17条･令第21条 | 自動火災報知設備の受信機前にある（物品名）は、視認障害及び操作障害となるため撤去すること。
22 | 2201 | 220105 | 2 | 法第17条･令第21条 | 自動火災報知設備の受信機の各操作スイッチは正常な位置とし、当該設備が正常に機能するよう維持管理すること。
22 | 2201 | 220105 | 3 | 法第17条･令第21条 | 特定一階段等防火対象物に設ける自動火災報知設備の受信機は、再鳴動機能を有するものとすること。
22 | 2201 | 220105 | 4 | 規則第24条の2 | 自動火災報知設備の受信機に損傷がある。
22 | 2201 | 220105 | 5 | 規則第24条の2 | 自動火災報知設備の受信機の高さが不適当である。
22 | 2201 | 220107 | 1 | 法第17条･令第21条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の感知器が取り外されているため、改修すること。
22 | 2201 | 220107 | 2 | 法第17条･令第21条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の○○感知器は、種類が不適当であるため、交換すること。
22 | 2201 | 220107 | 3 | 法第17条･令第21条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の感知器は空気吹出口から１．５ｍ以上離して設置すること。
22 | 2201 | 220107 | 4 | 規則第23条 | 自動火災報知設備の感知器の取り付け位置に不備がある。
22 | 2201 | 220108 | 1 | 法第17条･令第21条 | 自動火災報知設備の受信機の付近には、警戒区域一覧図を備えておくこと。
22 | 2201 | 220109 | 1 | 法第17条･令第21条 | 自動火災報知設備の発信機は、各階ごとに、その階の各部分からの歩行距離５０ｍ以下となるように設けること。
22 | 2201 | 220109 | 2 | 法第17条･令第21条 | （部分名称）に設置されている自動火災報知設備の発信機の周囲にある物品（名称）は操作障害となるため撤去すること。
22 | 2201 | 220109 | 3 | 規第24条の2 | 自動火災報知設備の発信機が作動しない。
22 | 2201 | 220110 | 1 | 法第17条･令第21条 | 自動火災報知設備の音響装置は、各階ごとに、その階の各部分からの水平距離が２５ｍ以下となるように設けること。
22 | 2201 | 220110 | 2 | 規第24条 | 自動火災報知設備の音響装置で包含されない部分がある。
22 | 2201 | 220110 | 3 | 規第24条 | 自動火災報知設備の音響装置の直上階鳴動方式に不備がある。
22 | 2201 | 220112 | 1 | 法第17条･令第21条 | （設置場所）に設置されている自動火災報知設備の発信機は、表示灯が損傷（消灯）しているので改修すること。
22 | 2201 | 220112 | 2 | 規則第24条･法第17条 | 自動火災報知設備の発信機は、表示灯が消灯しているため、機能を回復すること。
22 | 2201 | 220112 | 3 | 規第24条 | 自動火災報知設備の受信機の火災表示に不備がある。
22 | 2201 | 220112 | 4 | 規第24条 | 自動火災報知設備の電源開閉器への表示がない。
22 | 2201 | 220112 | 5 | 規第24条 | 住戸用自動火災報知設備の戸外表示器に損傷等がある。
22 | 2201 | 220112 | 6 | 規第24条 | 住戸用自動火災報知設備の通電表示灯が切れている。
22 | 2201 | 220115 | 1 | 法第17条･令第21条 | 自動火災報知設備の予備電源の電圧及び容量不足は改修すること。
22 | 2201 | 220115 | 2 | 規第24条 | 自動火災報知設備の常用電源が遮断されている。
22 | 2201 | 220115 | 3 | 規第24条 | 自動火災報知設備の予備電源が設置されていない。
22 | 2201 | 220115 | 4 | 規第24条 | 自動火災報知設備の予備電源のコネクターが外れている。
22 | 2201 | 220115 | 5 | 規第24条 | 自動火災報知設備の予備電源への自動切替リレーに不備がある。
22 | 2201 | 220115 | 6 | 規第24条 | 自動火災報知設備に使用されている電線が不適当である。
22 | 2201 | 220199 | 1 | 法第17条･令第30条 | 自動火災報知設備の受信機、感知器、発信機は型式承認が失効となっているので、技術上の規格に適合したものと交換すること。
22 | 2202 | 220201 | 1 | 法第17条･令第21条の2 | 当該防火対象物は地階の床面積が（設置基準）㎡以上あるため、ガス漏れ火災警報設備を設置すること。
22 | 2202 | 220201 | 2 | 令第21条の2 | （建物名称）の地階は床面積の合計が１０００㎡以上で、かつ、（特定用途）の床面積の合計が５００㎡以上あるため、ガス漏れ火災警報設備を設置すること。
22 | 2202 | 220202 | 1 | 令第21条の2 | ガス漏れ火災警報設備の検知器が設置されていない部分がある。
22 | 2202 | 220203 | 1 | 法第17条の3の3 | ガス漏れ火災警報設備の法定点検が実施されていない。
22 | 2202 | 220203 | 2 | 法第17条の3の3 | ガス漏れ火災警報設備の法定点検が未実施・未報告である。
22 | 2202 | 220205 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の受信機に操作障害がある。
22 | 2202 | 220205 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の受信機に損傷等がある。
22 | 2202 | 220205 | 3 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の受信機の各スイッチが定位にない。
22 | 2202 | 220205 | 4 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の受信機の高さが不適当である。
22 | 2202 | 220208 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報装置の警戒区域一覧図と受信機の表示とが適合していない。
22 | 2202 | 220208 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の警戒区域一覧図画が受信機付近に常置されていない。
22 | 2202 | 220210 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の音響装置損傷等がある。
22 | 2202 | 220210 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の音響警報装置で、包含されない部分がある。
22 | 2202 | 220210 | 3 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の検知区域警報装置に損傷等がある。
22 | 2202 | 220211 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の検知器に損傷等がある。
22 | 2202 | 220211 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の検知器が取り外されている
22 | 2202 | 220211 | 3 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の検知器の取り付け位置に不備がある。
22 | 2202 | 220212 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の受信機の火災表示に不備がある。
22 | 2202 | 220212 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ表示灯の設置位置が不適当である。
22 | 2202 | 220212 | 3 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ表示灯に損傷等がある。
22 | 2202 | 220212 | 4 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ表示灯に点灯不備がある。
22 | 2202 | 220212 | 5 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の電源開閉器への表示がない。
22 | 2202 | 220215 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の常用電源が遮断されている。
22 | 2202 | 220215 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の予備電源が設置されていない。
22 | 2202 | 220215 | 3 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の予備電源の電圧が不足している。
22 | 2202 | 220215 | 4 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の予備電源のコネクターが外れている。
22 | 2202 | 220215 | 5 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の予備電源への自動切替リレーに不備がある。
22 | 2202 | 220215 | 6 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備に使用されている電線が不適当である。
22 | 2202 | 220299 | 1 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の回路導通に不備がある。
22 | 2202 | 220299 | 2 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の遅延機能の組合せが不適当である。
22 | 2202 | 220299 | 3 | 規第24条の2の3 | ガス漏れ火災警報設備の受信機複数設置による連絡装置に不備がある。
22 | 2203 | 220301 | 1 | 法第17条･令第22条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あり、鉄網入りの壁等を用いていることから、漏電火災警報器を設置すること。
22 | 2203 | 220303 | 1 | 法第17条の3の3 | 漏電火災警報設備の法定点検が実施されていない。
22 | 2203 | 220303 | 2 | 法第17条の3の3 | 漏電火災警報設備の法定点検が未実施・未報告である。
22 | 2203 | 220310 | 1 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の音響装置の設置位置が不適当である。
22 | 2203 | 220310 | 2 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の音響装置に損傷がある。
22 | 2203 | 220315 | 1 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の常用電源が遮断されている。
22 | 2203 | 220399 | 1 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の検出漏洩電流の設定値が不適当である。
22 | 2203 | 220399 | 2 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の変流器の取付け位置に不備がある。
22 | 2203 | 220399 | 3 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の変流器と警戒電路電流値が適合していない。
22 | 2203 | 220399 | 4 | 規第24条の3 | 漏電火災警報器の種類が不適当である。
22 | 2204 | 220401 | 1 | 法第17条･令第23条 | 当該防火対象物は延面積（設置基準）㎡以上あるため、消防機関へ通報する火災報知設備を設置すること。
22 | 2204 | 220403 | 1 | 法第17条の3の3 | 消防機関へ通報する火災報知設備の法定点検が未実施・未報告である。
22 | 2204 | 220405 | 1 | 法第17条･令第23条 | 火災通報装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
22 | 2204 | 220405 | 2 | 規第25条 | 消防機関へ通報する火災報知設備の起動装置の周囲に操作障害がある。
22 | 2204 | 220405 | 3 | 法第17条･令第25条 | 消防機関へ通報する火災報知設備の起動装置が作動しない。
22 | 2205 | 220501 | 1 | 法第17条･令第24条 | 当該防火対象物は収容人員が（設置基準）人以上となるため、非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン）を設置すること。
22 | 2205 | 220501 | 2 | 法第17条･令第24条 | 当該防火対象物は、収容人員が５０人（無窓階は２０人）以上となるため、非常警報設備を設置すること。また、消防用設備を設置した場合は、その旨を消防長に届出て、消防機関の検査を受けること。
22 | 2205 | 220503 | 1 | 法第17条の3の3 | 非常警報設備の法定点検が未実施・未報告である。
22 | 2205 | 220506 | 1 | 規第25条の2 | 非常警報設備の起動装置に損傷等がある。
22 | 2205 | 220506 | 2 | 規第25条の2 | 非常警報設備の起動装置の周囲に操作障害がある。
22 | 2205 | 220506 | 3 | 規第25条の2 | 非常警報設備の起動装置が作動しない。
22 | 2205 | 220506 | 4 | 規第25条の2 | 非常警報設備の起動装置の高さが不適当である。
22 | 2205 | 220506 | 5 | 規第25条の2 | 非常警報設備の起動装置が歩行距離で包含されない部分がある。
22 | 2205 | 220510 | 1 | 規第25条の2 | 非常警報設備の音響装置で包含されない部分がある。
22 | 2205 | 220510 | 2 | 規第25条の2 | 非常警報設備の音響装置に損傷等がある。
22 | 2205 | 220510 | 3 | 規第25条の2 | 非常警報設備の音響装置の直上階鳴動方式不備がある。
22 | 2205 | 220512 | 1 | 法第17条･令第24条 | （設置場所）に設置されている非常警報設備の表示灯は、損傷（消灯）しているので改修すること。
22 | 2205 | 220512 | 2 | 規第25条の2 | （設置場所）に設置されている非常警報設備の付近にある物品（物品名）は表示灯の視認障害となるため、撤去（移動）すること。
22 | 2205 | 220512 | 3 | 規第25条の2 | 非常警報設備の表示灯は、消灯しているので改修（復旧）すること。
22 | 2205 | 220512 | 4 | 規第25条の2 | 非常警報設備の電源開閉器への表示がない。
22 | 2205 | 220515 | 1 | 規第25条の2 | 非常警報設備の常用電源が遮断されている。
22 | 2205 | 220515 | 2 | 規第25条の2 | 非常警報設備の予備電源が設置されていない。
22 | 2205 | 220515 | 3 | 規第25条の2 | 非常警報設備の予備電源の電圧が不足している。
22 | 2205 | 220515 | 4 | 規第25条の2 | 非常警報設備の予備電源のコネクターが外れている。
22 | 2205 | 220515 | 5 | 規第25条の2 | 非常警報設備の予備電源への自動切替リレーに不備がある。
22 | 2205 | 220515 | 6 | 規第25条の2 | 非常警報設備に使用されている電線が不適切である。
22 | 2206 | 220601 | 1 | 法第17条･令第24条 | 当該防火対象物は収容人員が（設置基準）人以上となるため、非常警報設備（放送設備）を設置すること。
22 | 2206 | 220603 | 1 | 法第17条の3の3 | 放送設備の法定点検が実施されていない。
22 | 2206 | 220603 | 2 | 法第17条の3の3 | 放送設備の法定点検が未実施・未報告である。
22 | 2206 | 220606 | 1 | 規第25条の2 | 放送設備の起動装置に損傷等がある。
22 | 2206 | 220606 | 2 | 規第25条の2 | 放送設備の起動装置の周囲に操作障害がある。
22 | 2206 | 220606 | 3 | 規第25条の2 | 放送設備の起動装置が作動しない。
22 | 2206 | 220606 | 4 | 規第25条の2 | 放送設備の起動装置の高さが不適当である。
22 | 2206 | 220606 | 5 | 規第25条の2 | 放送設備の起動装置が歩行距離で包含できない。
22 | 2206 | 220612 | 1 | 規第25条の2 | 放送設備の表示灯に損傷等がある。
22 | 2206 | 220612 | 2 | 規第25条の2 | 放送設備の表示灯が消灯している。
22 | 2206 | 220612 | 3 | 規第25条の2 | 放送設備の表示灯が容易に識別できない。
22 | 2206 | 220612 | 4 | 規第25条の2 | 放送設備の電源開閉器への表示がない。
22 | 2206 | 220612 | 5 | 規第25条の2 | 放送設備の起動区域表示灯に不備がある。
22 | 2206 | 220613 | 1 | 規第25条の2 | 放送設備の操作部の設置位置が不適当である。
22 | 2206 | 220613 | 2 | 規第25条の2 | 放送設備の操作部の周囲に操作障害がある。
22 | 2206 | 220613 | 3 | 規第25条の2 | 放送設備の操作部の各スイッチが定位にない。
22 | 2206 | 220613 | 4 | 規第25条の2 | 放送設備の操作部の操作スイッチの高さが不適切である。
22 | 2206 | 220615 | 1 | 規第25条の2 | 放送設備の常用電源が遮断されている。
22 | 2206 | 220615 | 2 | 規第25条の2 | 放送設備の予備電源が設置されていない。
22 | 2206 | 220615 | 3 | 規第25条の2 | 放送設備の予備電源の電圧が不足している。
22 | 2206 | 220615 | 4 | 規第25条の2 | 放送設備の予備電源のコネクターが外れている。
22 | 2206 | 220615 | 5 | 規第25条の2 | 放送設備の予備電源への自動切替リレーに不備がある。
22 | 2206 | 220615 | 6 | 規第25条の2 | 放送設備に使用されている電線が不適当である。
22 | 2206 | 220616 | 1 | 規第25条の2 | 放送設備のスピーカーに損傷等がある。
22 | 2206 | 220616 | 2 | 規第25条の2 | 放送設備のスピーカーで包含されない部分がある。
22 | 2206 | 220616 | 3 | 規第25条の2 | 放送設備のスピーカーの種類が不適当である。
22 | 2206 | 220616 | 4 | 規第25条の2 | 放送設備のスピーカーの音量調整器の設置に不備がある。
22 | 2206 | 220699 | 1 | 規第25条の2 | 一般放送の遮断機能に不備がある。
23 | 2301 | 230101 | 1 | 法第17条･令第25条 | 当該防火対象物の（階層）は収容人員が（人数）以上となるため、避難器具を設置すること。
23 | 2301 | 230101 | 2 | 法第17条･令第25条 | （階層・３階以上）（店舗名称）は収容人員が１０人以上おり、また、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されているため、避難器具を設置すること。
23 | 2301 | 230101 | 3 |  | （例） ３階音楽教室部分は、収容人員が１０人以上おり、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されているいるとともに避難階または地上に直通する階段が２以上使用できないため避難器具を設置すること。
23 | 2301 | 230102 | 1 | 法第17条の3の3 | 避難器具の法定点検が実施されていない。
23 | 2301 | 230102 | 2 | 法第17条の3の3 | 避難器具の法定点検が未実施・未報告である。
23 | 2301 | 230104 | 1 | 法第17条･令第25条 | 避難器具に損傷等がある。
23 | 2301 | 230104 | 2 | 法第17条･令第25条 | 避難器具の降着面までの高さが不適切である。
23 | 2301 | 230106 | 1 | 法第17条･令第25条 | （設置場所）に設置されている（避難器具名称）は、その周囲に有効な操作空間を確保すること。
23 | 2301 | 230106 | 2 |  | （参照） 平成８年４月１６日消防予第６６号「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を定める告示の施行について」
23 | 2301 | 230106 | 3 | 規則第27条 | （設置場所）に設置されている避難器具（避難はしご）の操作面積内（０．５㎡で一辺６０㎝以上）にある物品（物品名）は、操作障害となるため撤去すること。
23 | 2301 | 230106 | 4 | 令第25条 | 避難器具を使用する開口部は、（内装により塞がれているため、）当該避難器具が適正に使用できるように改修し、維持管理すること。
23 | 2301 | 230107 | 1 | 法第17条･令第25条 | （設置場所）に設置されている避難器具の（降下空間・避難空地）にある（物品名）は（降下・操作）障害となるため撤去すること。
23 | 2301 | 230107 | 2 |  | （参照） 平成８年４月１６日消防予第６６号「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を定める告示の施行について」
23 | 2301 | 230108 | 1 | 法第17条･令第25条 | （設置場所）に設置されている避難器具（器具名称）には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
23 | 2301 | 230110 | 1 | 法第17条･令第25条 | （階層）の（名称）に設置されている避難器具（器具名称）は、適応するものと取替えること。
23 | 2301 | 230111 | 1 | 法第17条･令第25条 | 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、かつ、避難器具を使用するについて、安全な構造を有する開口部に設置すること。
23 | 2301 | 230111 | 2 | 法第17条･令第25条 | （設置場所）に設置されている避難器具は、必要に応じて速やかに取り付けることができるような状態にしておくこと。
23 | 2301 | 230111 | 3 | 法第17条･令第25条 | 避難器具（すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラップを除く。）は、相互に同一垂直線上にならないように設置すること。
23 | 2301 | 230199 | 1 | 法第17条･令第25条 | バルコニーの避難経路に設けられている仕切板の付近に置かれている物品は、避難障害となるため撤去すること。
23 | 2301 | 230199 | 2 | 令第25条 | 避難器具の格納状態が不適当である。
23 | 2301 | 230199 | 3 | 法第8条の2の4 | バルコニーの避難経路に設けられている仕切板（幅６０ｃｍ高さ８０ｃｍ）の付近に置かれている物品は、避難障害となるため撤去すること。
23 | 2302 | 230201 | 1 | 法第17条･令第26条 | （店舗名称・特定用途）には、技術上の基準に従い、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置すること。
23 | 2302 | 230201 | 2 | 法第17条･令第26条 | （店舗名称）は、（地階・無窓階）となるため、技術上の基準に従い、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置すること。
23 | 2302 | 230201 | 3 | 法第17条･令第26条 | （店舗名称・非特定用途）には、技術上の基準に従い、避難口誘導標識及び通路誘導標識を設置すること。
23 | 2302 | 230202 | 1 | 法第17条の3の3 | 誘導灯（誘導標識）の法定点検が実施されていない。
23 | 2302 | 230202 | 2 | 法第17条の3の3 | 誘導灯（誘導標識）の法定点検が未実施・未報告である。
23 | 2302 | 230204 | 1 | 法第17条･令第26条 | （設置場所）に設置されている（避難口・通路）誘導灯は、（表示面・器具）が破損しているため取替えること。
23 | 2302 | 230204 | 2 | 法第17条･令第26条 | （設置場所）に設置されている（避難口・通路）誘導灯は、表示面の種類が異なるため取替えること。
23 | 2302 | 230204 | 3 | 法第17条･令第26条 | （設置場所）の避難口（通路）誘導灯は、点灯不良のため改修すること。
23 | 2302 | 230204 | 4 | 法第17条･令第26条 | 誘導灯のパネル等に（誘導標識）に損傷等がある。
23 | 2302 | 230204 | 5 | 令第26条 | 誘導灯の信号装置等の機能に不備がある。
23 | 2302 | 230205 | 1 | 規第28条の3 | 誘導灯の常用電源が遮断されている。
23 | 2302 | 230205 | 2 | 規第28条の3 | 誘導灯の非常電源が設置されていない。
23 | 2302 | 230205 | 3 | 規第28条の3 | 誘導灯の非常電源の電圧が不足している。
23 | 2302 | 230205 | 4 | 規第28条の3 | 誘導灯の非常電源のコネクターが外れている。
23 | 2302 | 230205 | 5 | 規第28条の3 | 誘導灯の非常電源への自動切替リレーに不備がある。
23 | 2302 | 230205 | 6 | 規第28条の3 | 誘導灯に使用されている電線が不適切である。
23 | 2302 | 230208 | 1 | 令第28条の2 | 誘導灯の電源開閉器への表示がない。
23 | 2302 | 230209 | 1 | 法第17条･令第26条 | （物品名）は、誘導灯（誘導標識）の視認障害となるため撤去すること。
23 | 2302 | 230209 | 2 | 法第17条･令第26条 | 誘導灯（誘導標識）の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物を設けないこと。
23 | 2302 | 230211 | 1 | 規第28条の3 | （店舗等）内に設置されている誘導灯（誘導標識）は、技術上の基準に従い設置位置を見直すこと。
23 | 2302 | 230211 | 2 | 規第28条の3 | 適切でない出入口に誘導灯（誘導標識）が設置されている。
23 | 2302 | 230211 | 3 | 規第28条の3 | 誘導灯（誘導標識）の高さが不適当である。
23 | 2302 | 230211 | 4 | 規第28条の3 | 誘導灯の照度が不足している。
23 | 2302 | 230211 | 5 | 規第28条の3 | 誘導標識に対する採光が不足している。
23 | 2302 | 230211 | 6 | 規第28条の3 | 誘導灯（誘導標識）の設置位置が歩行距離上不適当である。
24 | 2401 | 240101 | 1 | 法第17条･令第27条 | 当該防火対象物の敷地は（設置基準）㎡以上あり、かつ、建築物の地上１階及び２階の床面積の合計が（設置基準）㎡以上あるため、消防用水を設置すること。
24 | 2401 | 240102 | 1 | 法第17条･令第27条 | 消防用水で包含されない部分がある。
24 | 2401 | 240103 | 1 | 法第17条の3の3 | 消防用水の法定点検が実施されていない。
24 | 2401 | 240103 | 2 | 法第17条の3の3 | 消防用水の法定点検が未実施・未報告である。
24 | 2401 | 240105 | 1 | 令第27条第1項 | 消防用水の水量が不足している。
24 | 2401 | 240106 | 1 | 令第27条 | 消防用水の表示に不備がある。
24 | 2401 | 240199 | 1 | 法第17条･令第27条 | 消防用水の周囲の○○は消防ポンプ自動車の接近障害となるため、改修すること。
24 | 2401 | 240199 | 2 | 法第17条･令第27条 | 消防用水は、消防ポンプ自動車が２ｍ以内に接近することができるように設けること。
24 | 2401 | 240199 | 3 | 令第27条 | 消防用水の吸管投入孔の大きさが不適当である。
25 | 2501 | 250101 | 1 | 法第17条･令第28条 | 当該防火対象物は地階の床面積が（設置基準）㎡以上あるため、排煙設備を設置すること。
25 | 2501 | 250103 | 1 | 法第17条の3の3 | 排煙設備の法定点検が実施されていない。
25 | 2501 | 250103 | 2 | 法第17条の3の3 | 排煙設備の法定点検が未実施・未報告である。
25 | 2501 | 250105 | 1 | 令第28条 | 排煙設備の制御盤に操作障害がある。
25 | 2501 | 250105 | 2 | 令第28条 | 排煙設備の制御盤が延焼危険のある場所にある。
25 | 2501 | 250105 | 3 | 令第28条 | 排煙設備の起動装置に操作障害がある。
25 | 2501 | 250106 | 1 | 規則第30条 | 排煙設備の起動装置に操作障害がある。
25 | 2501 | 250106 | 2 | 規則第30条 | 排煙設備の起動用感知器に損傷等がある。
25 | 2501 | 250106 | 3 | 規則第30条 | 排煙設備の手動起動装置の高さが不適当である。
25 | 2501 | 250110 | 1 | 規則第30条 | 排煙設備の手動起動装置の表示に不備がある。
25 | 2501 | 250116 | 1 | 規則第30条 | 排煙設備の常用電源が遮断されている。
25 | 2501 | 250116 | 2 | 規則第30条 | 排煙設備の非常電源が設置されていない。
25 | 2501 | 250116 | 3 | 規則第30条 | 排煙設備の非常電源の種類が不適当である。
25 | 2501 | 250116 | 4 | 規則第30条 | 排煙設備に使用されている電線が不適当である。
25 | 2501 | 250199 | 1 | 規則第30条 | 排煙設備の風道の構造に不備がある。
25 | 2502 | 250201 | 1 | 法第17条･令第28条の2 | 当該防火対象物は地階の床面積が（設置基準）㎡以上あるため、連結散水設備を設置すること。
25 | 2502 | 250202 | 1 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の散水ヘッドで包含されない部分がある。
25 | 2502 | 250203 | 1 | 法第17条の3の3 | 連結散水設備の法定点検が実施されていない。
25 | 2502 | 250203 | 2 | 法第17条の3の3 | 連結散水設備の法定点検が未実施・未報告である。
25 | 2502 | 250207 | 1 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の送水口の周囲に使用障害がある。
25 | 2502 | 250207 | 2 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の送水口のホース結合金具に損傷等がある。
25 | 2502 | 250207 | 3 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の高さが不適当である。
25 | 2502 | 250208 | 1 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の配管に漏水がある。
25 | 2502 | 250208 | 2 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の配管に腐食がある。
25 | 2502 | 250208 | 3 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の弁に漏水がある。
25 | 2502 | 250208 | 4 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の弁の開閉位置が定位にない。
25 | 2502 | 250208 | 5 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の選択弁の位置に不備がある。
25 | 2502 | 250209 | 1 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の散水ヘッドに損傷等がある。
25 | 2502 | 250209 | 2 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の散水ヘッドの取付け位置が不適当である。
25 | 2502 | 250210 | 1 | 法第17条･令第28条の2 | 連結散水設備の送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
25 | 2502 | 250210 | 2 | 規則第30条の3 | 連結散水設備の送水口の標識に不備がある。
25 | 2503 | 250301 | 1 | 法第17条･令第29条 | 当該防火対象物は階層が７階以上あるため、連結送水管を設置すること。
25 | 2503 | 250301 | 2 | 法第17条･令第29条 | （建物名称）は増築され、延面積が６０００㎡以上、階層が５階以上となるため、連結送水管を設置すること。
25 | 2503 | 250302 | 1 | 法第17条･令第29条 | 連結送水管の放水口は、その階の各部分から一の放水口までの水平距離が５０ｍ以下となるように、かつ、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
25 | 2503 | 250303 | 1 | 法第17条の3の3 | 連結送水管の法定点検が実施されていない。
25 | 2503 | 250303 | 2 | 法第17条の3の3 | 連結送水管の法定点検が未実施・未報告である。
25 | 2503 | 250305 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の加圧送水装置の制御盤に操作障害がある。
25 | 2503 | 250305 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の加圧送水装置の制御盤が延焼危険のある場所にある。
25 | 2503 | 250305 | 3 | 規則第31条 | 連結送水管の加圧送水装置の制御盤の各スイッチが定位にない。
25 | 2503 | 250306 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の加圧送水装置の起動ボタンに不備がある。
25 | 2503 | 250307 | 1 | 法第17条･令第29条 | （設置場所）に設置されている連結送水管の送水口前（付近）に置かれた物品（物品名）は、使用障害となるため撤去するとともに、消防ポンプ自動車が容易に接近し使用できるように維持管理すること。
25 | 2503 | 250307 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の送水口のホース結合金具に損傷等がある
25 | 2503 | 250307 | 3 | 規則第31条 | 連結送水管の送水口の高さが不適当である。
25 | 2503 | 250308 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の配管に漏水がある。
25 | 2503 | 250308 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の配管に腐食がある。
25 | 2503 | 250308 | 3 | 規則第31条 | 連結送水管の弁に漏水がある。
25 | 2503 | 250308 | 4 | 規則第31条 | 連結送水管の弁の開閉位置が定位にない。
25 | 2503 | 250310 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の送水口の標識に不備がある。
25 | 2503 | 250310 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の放水用具格納箱の標識に不備がある。
25 | 2503 | 250311 | 1 | 規則第31条 | （設置場所）に設置されている連結送水管放水口付近に置かれた物品は撤去し、火災時に適正に使用できるよう維持管理すること。
25 | 2503 | 250311 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の放水口のホースの結合金具に損傷等がある。
25 | 2503 | 250312 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の加圧送水装置が延焼危険の場所にある。
25 | 2503 | 250313 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の放水用器具格納箱に損傷等がある。
25 | 2503 | 250313 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の放水用器具が紛失している。
25 | 2503 | 250316 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の常用電源が遮断されている。
25 | 2503 | 250316 | 2 | 規則第31条 | 連結送水管の非常電源が設置されていない。
25 | 2503 | 250316 | 3 | 規則第31条 | 連結送水管の非常電源の種類が不適当である。
25 | 2503 | 250316 | 4 | 規則第31条 | 連結送水管に使用されている電線が不適当である。
25 | 2503 | 250399 | 1 | 規則第31条 | 連結送水管の配管内が充水されていない。
25 | 2504 | 250401 | 1 | 法第17条･令第29条の2 | 当該防火対象物は階層が１１階以上あるため、非常コンセント設備を設置すること。
25 | 2504 | 250402 | 1 | 令第29条の2 | 非常コンセント設備で包含されない部分がある。
25 | 2504 | 250403 | 1 | 法第17条の3の3 | 非常コンセント設備の法定点検が実施されていない。
25 | 2504 | 250403 | 2 | 法第17条の3の3 | 非常コンセント設備の法定点検が未実施・未報告である。
25 | 2504 | 250410 | 1 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の保護箱の表面表示に不備がある。
25 | 2504 | 250410 | 2 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の保護箱上部の灯火に不備がある。
25 | 2504 | 250410 | 3 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の電源開閉器への表示がない。
25 | 2504 | 250411 | 1 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の保護箱の扉は、変形し開閉障害となるため速やかに改修すること。
25 | 2504 | 250416 | 1 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の常用電源が遮断されている。
25 | 2504 | 250416 | 2 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の非常電源が設置されていない。
25 | 2504 | 250416 | 3 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の非常電源の種類が不適当である。
25 | 2504 | 250416 | 4 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備に使用されている電線が不適当である。
25 | 2504 | 250499 | 1 | 規則第31条の2 | 非常コンセント設備の高さが不適当である。
25 | 2505 | 250501 | 1 | 令第29条の3 | 無線通信補助設備が設置されていない。
25 | 2505 | 250503 | 1 | 法第17条の3の3 | 無線通信補助設備の法定点検が実施されていない。
25 | 2505 | 250503 | 2 | 法第17条の3の3 | 無線通信補助設備の法定点検が未実施・未報告である。
25 | 2505 | 250510 | 1 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の端子保護箱の表面表示に不備がある。
25 | 2505 | 250510 | 2 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の電源開閉器への表示がない。
25 | 2505 | 250514 | 1 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備のアンテナに損傷等がある。
25 | 2505 | 250514 | 2 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備のアンテナ周囲に通信障害がある。
25 | 2505 | 250515 | 1 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の端子保護箱の周囲に使用障害がある。
25 | 2505 | 250515 | 2 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の端子保護箱に損傷等がある。
25 | 2505 | 250515 | 3 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の端子の高さが不適当である。
25 | 2505 | 250516 | 1 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の増幅器の常用電源が遮断されている。
25 | 2505 | 250516 | 2 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の非常電源が設置されていない。
25 | 2505 | 250516 | 3 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の非常電源の種類が不適当である。
25 | 2505 | 250516 | 4 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備に使用されている電線が不適当である。
25 | 2505 | 250599 | 1 | 規則第31条の2の2 | 無線通信補助設備の分配器の放水対策に不備がある。
26 | 2601 | 260101 | 1 | 条例第3条の4 | 厨房設備の入力の合計が３５０ｋｗ以上となるため、火炎伝送防止装置（フード等用簡易自動消火装置）を設置すること。
26 | 2601 | 260101 | 2 |  | 参照平成５年１２月１０日消防予第３３１号「フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について」
26 | 2601 | 260102 | 1 |  | フード等用簡易自動消火装置の点検整備が実施されていない。
26 | 2601 | 260103 | 1 | 条例第3条の4 | フード等用簡易自動消火装置の放射ノズルに損傷等がある。
26 | 2601 | 260103 | 2 | 条例第3条の4 | フード等用簡易自動消火装置の放射ノズルの取付けに不備がある。
26 | 2601 | 260104 | 1 | 条例第3条の4 | フード等用簡易自動消火装置の感知器に損傷等がある。
26 | 2601 | 260104 | 2 | 条例第3条の4 | フード等用簡易自動消火装置の感知器に感熱障害がある。
26 | 2601 | 260199 | 1 | 条例第3条の4 | フード等用簡易自動消火装置の容器の弁に不備がある。
26 | 2601 | 260199 | 2 | 条例第3条の4 | フード等用簡易自動消火装置の常用電源が遮断されている。
27 | 2701 | 270101 | 1 | 法第17条の3の3 | 非常電源設備の法定点検が実施されていない。
27 | 2701 | 270101 | 2 | 法第17条の3の3 | 非常電源設備の法定点検が未実施・未報告である。
27 | 2701 | 270103 | 1 |  | 非常電源設備の電源回路が遮断されている。
27 | 2701 | 270103 | 2 |  | 非常電源の使用されている電線が不適当である。
27 | 2701 | 270103 | 3 |  | 非常電源設備の電圧計の指示値が適正でない。
27 | 2701 | 270103 | 4 |  | 非常電源設備の操作盤前面の保有距離が適正でない。
27 | 2701 | 270103 | 5 |  | 非常電源設備の操作盤に損傷等がある。
27 | 2701 | 270104 | 1 |  | 非常電源設備の燃料が不足している。
27 | 2701 | 270104 | 2 |  | 非常電源設備の電解液が不足している。
27 | 2701 | 270199 | 1 |  | 非常警報設備の設置場所の周囲の保有距離が不足している。
27 | 2701 | 270199 | 2 |  | 非常電源設備の設置場所の区画構造に不備がある。
27 | 2701 | 270199 | 3 |  | 非常電源の換気装置に不備がある。
40 | 4001 | 400101 | 1 | 条例第44条 | 炉の設置に係る届出がされていない。
40 | 4001 | 400104 | 1 | 条例第3条 | 炉の燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4001 | 400104 | 2 |  | 炉の燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4001 | 400104 | 3 |  | 炉の燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4001 | 400104 | 4 |  | 炉の燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4001 | 400107 | 1 | 条例第3条 | （設置場所）の炉は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しないよう転倒防止措置を講じること。
40 | 4001 | 400107 | 2 | 条例第3条 | （設置場所）の炉及びその他付属設備は、必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
40 | 4001 | 400107 | 3 |  | 炉の上部に設けるフードに不備がある。
40 | 4001 | 400107 | 4 |  | 炉の溶解物回収装置等に不備がある。
40 | 4001 | 400107 | 5 |  | 炉に設ける風道に不備がある。
40 | 4001 | 400107 | 6 |  | 炉の取灰入れの構造に不備がある。
40 | 4001 | 400107 | 7 |  | 炉の電線、接続器具等の耐熱性に不備がある。
40 | 4001 | 400107 | 8 |  | 炉の点検・整備がされていない。
40 | 4001 | 400116 | 1 | 条例第3条 | （設置場所）の炉は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
40 | 4001 | 400116 | 2 | 条例第3条 | （設置場所）の炉は、階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
40 | 4001 | 400116 | 3 | 条例第3条 | （設置場所）の炉は、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので作った床上に設けること。※防火上有効な措置を設けた場合はこの限りでない。
40 | 4001 | 400116 | 4 | 条例第3条 | （設置場所）の炉は、入力３５０キロワット以上となることから、専用不燃区画とした室内に設けること。
40 | 4001 | 400116 | 5 |  | 避難上不適当な場所に炉が設置されている。
40 | 4001 | 400116 | 6 |  | 炉の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4001 | 400116 | 7 |  | 炉の設置場所の床等の構造に不備がある。
40 | 4001 | 400117 | 1 | 条例第3条 | （設置場所）の炉の燃料タンクとたき口との間には、２ｍ以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮蔽を設けること。
40 | 4001 | 400117 | 2 |  | 炉の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4001 | 400117 | 3 |  | 炉の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4001 | 400117 | 4 |  | 炉の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4001 | 400118 | 1 | 条例第3条 | （設置場所）の炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
40 | 4001 | 400121 | 1 | 条例第3条 | 炉の燃料タンクの遮熱措置に不備がある。
40 | 4001 | 400121 | 2 |  | 炉の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4001 | 400121 | 3 |  | 炉の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4001 | 400121 | 4 |  | 炉の燃料タンク等のろ過装置に不備がある。
40 | 4001 | 400121 | 5 |  | 炉の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4001 | 400121 | 6 |  | 炉の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4001 | 400125 | 1 | 条例第3条 | （設置場所）の炉には、炎が立ち消えた場合等に自動的に燃焼を停止できる安全装置を設けること。
40 | 4001 | 400125 | 2 |  | 炉の立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4001 | 400125 | 3 |  | 炉の減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4001 | 400125 | 4 |  | 炉の未燃ガス排出装置に不備がある。
40 | 4001 | 400125 | 5 |  | 炉の自動燃焼停止装置に不備がある。
40 | 4001 | 400199 | 1 | 条例第3条 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4002 | 400201 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400204 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400207 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400216 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400217 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400218 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400221 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400225 | 1 |  | ・
40 | 4002 | 400299 | 1 |  | ・
40 | 4003 | 400301 | 1 | 条例第44条 | 温風暖房機の設置に係る届出がされていない。
40 | 4003 | 400304 | 1 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4003 | 400304 | 2 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4003 | 400304 | 3 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4003 | 400304 | 4 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4003 | 400307 | 1 | 条例第3条の3 | （設置場所）の温風暖房機は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しないよう転倒防止措置を講じること。
40 | 4003 | 400307 | 2 | 条例第3条の3 | （設置場所）の温風暖房機及びその他付属設備は、必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
40 | 4003 | 400307 | 3 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の熱交換部の構造に不備がある。
40 | 4003 | 400307 | 4 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の電線・接続器具等の耐熱性に不備がある。
40 | 4003 | 400316 | 1 | 条例第3条の3 | （設置場所）の温風暖房機は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
40 | 4003 | 400316 | 2 | 条例第3条の3 | （設置場所）の温風暖房機は、階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
40 | 4003 | 400316 | 3 | 条例第3条の3 | 可燃ガス等の滞留する場所に温風暖房機が設置されている。
40 | 4003 | 400316 | 4 | 条例第3条の3 | 避難上不適当な場所に温風暖房機が設置されている。
40 | 4003 | 400316 | 5 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4003 | 400316 | 6 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の設置場所の床等の構造に不備がある。
40 | 4003 | 400317 | 1 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの転倒防止措置に不備がある。
40 | 4003 | 400317 | 2 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4003 | 400317 | 3 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4003 | 400317 | 4 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4003 | 400318 | 1 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4003 | 400321 | 1 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの遮断措置に不備がある。
40 | 4003 | 400321 | 2 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4003 | 400321 | 3 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4003 | 400321 | 4 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4003 | 400321 | 5 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4003 | 400321 | 6 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4003 | 400325 | 1 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の異常燃焼防止装置に不備がある。
40 | 4003 | 400325 | 2 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4003 | 400325 | 3 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4003 | 400325 | 4 | 条例第3条の3 | 温風暖房機未燃ガス排出装置に不備がある。
40 | 4003 | 400325 | 5 | 条例第3条の3 | 温風暖房機の自動燃焼停止装置に不備がある。
40 | 4003 | 400399 | 1 | 条例第3条の3 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4004 | 400401 | 1 | 条例第44条 | 厨房設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4004 | 400404 | 1 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4004 | 400404 | 2 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4004 | 400404 | 3 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4004 | 400404 | 4 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4004 | 400407 | 1 | 条例第3条の4 | 厨房設備の転倒防止措置に不備がある。
40 | 4004 | 400407 | 2 | 条例第3条の4 | 厨房設備の表面が赤熱している。
40 | 4004 | 400407 | 3 | 条例第3条の4 | 厨房設備の取灰入れの構造に不備がある。
40 | 4004 | 400407 | 4 | 条例第3条の4 | 厨房設備の電線・接続器具等の耐熱性に不備がある。
40 | 4004 | 400407 | 5 | 条例第3条の4 | 厨房設備の点検・整備がされていない。
40 | 4004 | 400416 | 1 | 条例第3条の4 | （設置場所）の厨房設備（設備名）は、可燃物等との離隔距離（上方100cｍ側方15cｍ以上）を取ること。
40 | 4004 | 400416 | 2 | 条例第3条の4 | （設置場所）の厨房設備（設備名）の上部（100cｍ・80㎝以内）にある（物品名）は延焼の媒体となるため、撤去すること。
40 | 4004 | 400416 | 3 | 条例第3条の4 | 可燃ガス等の滞留する場所に厨房設備が設置されている。
40 | 4004 | 400416 | 4 | 条例第3条の4 | 避難上不適当な場所に厨房設備が設置されている。
40 | 4004 | 400416 | 5 | 条例第3条の4 | 厨房設備の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4004 | 400417 | 1 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの転倒防止措置に不備がある。
40 | 4004 | 400417 | 2 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4004 | 400417 | 3 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4004 | 400417 | 4 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4004 | 400418 | 1 | 条例第3条の4 | （設置場所）の厨房設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
40 | 4004 | 400418 | 2 | 条例第3条の4 | （設置場所）の厨房設備のフード等、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置に付着した油脂等の清掃を定期に行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
40 | 4004 | 400421 | 1 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの遮断措置に不備がある。
40 | 4004 | 400421 | 2 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4004 | 400421 | 3 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4004 | 400421 | 4 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4004 | 400421 | 5 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4004 | 400421 | 6 | 条例第3条の4 | 厨房設備の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4004 | 400422 | 1 | 条例第3条の4 | 厨房設備の排気ダクトが可燃性の物品等と接触しているため、１０cｍ以上の離隔距離を確保する、または金属以外の不燃材料で有効に被覆すること。
40 | 4004 | 400422 | 2 | 条例第3条の4 | 厨房設備の排気用ダクト等の接続に不備がある。
40 | 4004 | 400422 | 3 | 条例第3条の4 | （厨房設備の排気ダクトが可燃性の物品等と接触しているため、）１０cm以上の離隔距離を確保、または金属以外の不燃材料で有効に被覆すること。
40 | 4004 | 400422 | 4 | 条例第3条の4 | 厨房設備の排気用ダクト等の構造に不備がある。
40 | 4004 | 400423 | 1 | 条例第3条の4 | 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備のフードには、グリス除去装置を設けること。
40 | 4004 | 400423 | 2 | 条例第3条の4 | 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備の排気ダクトには、火炎伝送防止装置を設けること。
40 | 4004 | 400423 | 3 | 条例第3条の4 | 厨房設備の排気ダクトの火炎伝送防止装置に損傷等がある。
40 | 4004 | 400425 | 1 | 条例第3条の4 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4004 | 400499 | 1 |  | ・
40 | 4005 | 400501 | 1 | 条例第44条 | ボイラーの設置に係る届出がされていない。
40 | 4005 | 400504 | 1 | 条例第4条 | ボイラーの燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4005 | 400504 | 2 | 条例第4条 | ボイラーの燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4005 | 400504 | 3 | 条例第4条 | ボイラーの燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4005 | 400504 | 4 | 条例第4条 | ボイラーの燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4005 | 400507 | 1 | 条例第4条 | （設置場所）のボイラーの蒸気管は可燃性の壁（床、天井等）を貫通する部分及びこれらに接触する部分をしゃ熱材料で有効に被覆すること。
40 | 4005 | 400507 | 2 | 条例第4条 | ボイラーの表面が赤熱している。
40 | 4005 | 400507 | 3 | 条例第4条 | ボイラーの蒸気管の遮熱措置に不備がある。
40 | 4005 | 400507 | 4 | 条例第4条 | ボイラーに設ける風道に不備がある。
40 | 4005 | 400507 | 5 | 条例第4条 | ボイラーの取灰入れの構造に不備がある。
40 | 4005 | 400507 | 6 | 条例第4条 | ボイラーの電線・接続器具に等の耐熱性に不備がある。
40 | 4005 | 400507 | 7 | 条例第4条 | ボイラーの点検・整備がされていない。
40 | 4005 | 400516 | 1 | 条例第4条 | ボイラーと可燃物等との離隔距離が不適当である。
40 | 4005 | 400516 | 2 | 条例第4条 | ボイラーの上部に接触のおそれのある可燃物がある。
40 | 4005 | 400516 | 3 | 条例第4条 | 可燃ガス等の滞留する場所にボイラーが設置されている。
40 | 4005 | 400516 | 4 | 条例第4条 | 避難上不適当な場所にボイラーが設置されている。
40 | 4005 | 400516 | 5 | 条例第4条 | ボイラーの設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4005 | 400516 | 6 | 条例第4条 | ボイラーの設置場所の床等の構造に不備がある。
40 | 4005 | 400516 | 7 | 条例第4条 | ボイラーの設置された室の構造に不備がある。
40 | 4005 | 400517 | 1 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクの転倒防止装置に不備がある。
40 | 4005 | 400517 | 2 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4005 | 400517 | 3 | 条例第4条 | ボイラーの燃料計に不備がある。
40 | 4005 | 400517 | 4 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4005 | 400518 | 1 | 条例第4条 | ボイラーの設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4005 | 400521 | 1 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクの遮熱措置に不備がある。
40 | 4005 | 400521 | 2 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4005 | 400521 | 3 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4005 | 400521 | 4 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンク等のろ過装置不備がある。
40 | 4005 | 400521 | 5 | 条例第4条 | ボイラーの燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4005 | 400521 | 6 | 条例第4条 | ボイラーの燃料予熱装置に不備がある。
40 | 4005 | 400525 | 1 | 条例第4条 | （設置場所）のボイラーは、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
40 | 4005 | 400525 | 2 | 条例第4条 | ボイラーの蒸気圧異常時安全装置に不備がある。
40 | 4005 | 400525 | 3 | 条例第4条 | ボイラーの立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4005 | 400525 | 4 | 条例第4条 | ボイラーの減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4005 | 400525 | 5 | 条例第4条 | ボイラー未燃ガス排出装置に不備がある。
40 | 4005 | 400525 | 6 | 条例第4条 | ボイラーの自動燃焼停止装置に不備がある。
40 | 4005 | 400599 | 1 | 条例第4条 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4006 | 400601 | 1 |  | ・
40 | 4006 | 400604 | 1 |  | ・
40 | 4006 | 400607 | 1 | 条例第5条 | （設置場所）のストーブは、固体燃料を使用していることから、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
40 | 4006 | 400617 | 1 |  | ・
40 | 4006 | 400618 | 1 |  | ・
40 | 4006 | 400621 | 1 |  | ・
40 | 4006 | 400625 | 1 |  | ・
40 | 4006 | 400699 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400701 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400704 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400707 | 1 | 条例第6条 | （設置場所）の壁付暖炉の背面及び側面と壁等との間に１０センチｍ以上の距離を保つこと。
40 | 4007 | 400716 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400717 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400718 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400721 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400725 | 1 |  | ・
40 | 4007 | 400799 | 1 |  | ・
40 | 4008 | 400801 | 1 | 条例第7条 | 乾燥設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4008 | 400804 | 1 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4008 | 400804 | 2 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4008 | 400804 | 3 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4008 | 400804 | 4 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4008 | 400807 | 1 | 条例第7条 | 乾燥設備の転倒防止措置に不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 2 | 条例第7条 | 乾燥設備の表面が赤熱している。
40 | 4008 | 400807 | 3 | 条例第7条 | 乾燥設備の上部に設けるフードに不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 4 | 条例第7条 | 乾燥設備の溶解物回収装置等に不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 5 | 条例第7条 | 乾燥設備に設ける風道に不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 6 | 条例第7条 | 乾燥設備の取灰入れの構造に不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 7 | 条例第7条 | 乾燥室内への火粉の飛散防止装置に不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 8 | 条例第7条 | 乾燥設備の電線、接続器具等の耐熱性に不備がある。
40 | 4008 | 400807 | 9 | 条例第7条 | 乾燥設備の点検・整備がされていない。
40 | 4008 | 400816 | 1 | 条例第7条 | （設置場所）の乾燥設備は、乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
40 | 4008 | 400816 | 2 | 条例第7条 | 乾燥設備の熱源と乾燥物品との接触がある。
40 | 4008 | 400816 | 3 | 条例第7条 | 可燃ガス等の滞留する場所に乾燥設備が設置されている。
40 | 4008 | 400816 | 4 | 条例第7条 | 避難上不適当な場所に乾燥設備が設置されている。
40 | 4008 | 400816 | 5 | 条例第7条 | 乾燥設備の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4008 | 400816 | 6 | 条例第7条 | 乾燥設備の設置場所の床等の構造に不備がある。
40 | 4008 | 400816 | 7 | 条例第7条 | 乾燥設備の設置された室の構造に不備がある。
40 | 4008 | 400817 | 1 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの転倒防止装置に不備がある。
40 | 4008 | 400817 | 2 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4008 | 400817 | 3 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4008 | 400817 | 4 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4008 | 400818 | 1 | 条例第7条 | 乾燥設備の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4008 | 400821 | 1 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの遮熱措置に不備がある。
40 | 4008 | 400821 | 2 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4008 | 400821 | 3 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4008 | 400821 | 4 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4008 | 400821 | 5 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4008 | 400821 | 6 | 条例第7条 | 乾燥設備の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4008 | 400825 | 1 | 条例第7条 | （設置場所）の乾燥設備は、乾燥室内の温度が過度に上昇する場合に、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
40 | 4008 | 400825 | 2 | 条例第7条 | 乾燥設備の立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4008 | 400825 | 3 | 条例第7条 | 乾燥設備の減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4008 | 400825 | 4 | 条例第7条 | 乾燥設備未燃ガス排出装置に不備がある。
40 | 4008 | 400825 | 5 | 条例第7条 | 乾燥設備の自動燃焼停止装置に不備がある。
40 | 4008 | 400825 | 6 | 条例第7条 | 乾燥設備の熱減自動停止装置に不備がある。
40 | 4008 | 400899 | 1 | 条例第7条 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4009 | 400901 | 1 | 条例第44条 | サウナ設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4009 | 400904 | 1 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4009 | 400904 | 2 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4009 | 400904 | 3 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4009 | 400904 | 4 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4009 | 400907 | 1 | 条例第7条の2 | サウナ設備の転倒防止措置に不備がある。
40 | 4009 | 400907 | 2 | 条例第7条の2 | サウナ設備の表面が赤熱している。
40 | 4009 | 400907 | 3 | 条例第7条の2 | サウナ設備に設ける風道に不備がある。
40 | 4009 | 400907 | 4 | 条例第7条の2 | サウナ設備の取灰入れの構造に不備がある。
40 | 4009 | 400907 | 5 | 条例第7条の2 | サウナ設備の電線・接続器具等の耐熱性に不備がある。
40 | 4009 | 400907 | 6 | 条例第7条の2 | サウナ設備の点検・整備がされていない。
40 | 4009 | 400916 | 1 | 条例第7条の2 | サウナ設備と可燃物等との離隔距離が不適当である。
40 | 4009 | 400916 | 2 | 条例第7条の2 | サウナ設備の上部に接触のおそれのある可燃物がある。
40 | 4009 | 400916 | 3 | 条例第7条の2 | 可燃ガス等の滞留する場所にサウナ設備が設置されている。
40 | 4009 | 400916 | 4 | 条例第7条の2 | 避難上不適当な場所にサウナ設備が設置されている。
40 | 4009 | 400916 | 5 | 条例第7条の2 | サウナ設備の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4009 | 400916 | 6 | 条例第7条の2 | サウナ設備の設置場所の床等に構造に不備がある。
40 | 4009 | 400916 | 7 | 条例第7条の2 | サウナ設備の設置された室の構造に不備がある。
40 | 4009 | 400917 | 1 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの転倒防止装置に不備がある。
40 | 4009 | 400917 | 2 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4009 | 400917 | 3 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4009 | 400917 | 4 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4009 | 400918 | 1 | 条例第7条の2 | サウナ設備の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4009 | 400921 | 1 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの遮熱措置に不備がある。
40 | 4009 | 400921 | 2 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4009 | 400921 | 3 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4009 | 400921 | 4 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4009 | 400921 | 5 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4009 | 400921 | 6 | 条例第7条の2 | サウナ設備の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4009 | 400925 | 1 | 条例第7条の2 | （設置場所）のサウナ設備は、室内の温度が過度に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
40 | 4009 | 400925 | 2 | 条例第7条の2 | サウナ設備の立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4009 | 400925 | 3 | 条例第7条の2 | サウナ設備の減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4009 | 400925 | 4 | 条例第7条の2 | サウナ設備未燃ガス排出装置に不備がある。
40 | 4009 | 400925 | 5 | 条例第7条の2 | サウナ設備の自動燃焼停止装置に不備がある。
40 | 4009 | 400925 | 6 | 条例第7条の2 | サウナ設備の熱源自動停止装置に不備がある。
40 | 4009 | 400999 | 1 | 条例第7条の2 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4011 | 401101 | 1 | 条例第44条 | 給湯湯沸設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4011 | 401104 | 1 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料供給用配管の種類が不適当である。
40 | 4011 | 401104 | 2 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料供給用配管の接続に不備がある。
40 | 4011 | 401104 | 3 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料供給用配管に損傷等がある。
40 | 4011 | 401104 | 4 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料供給用配管の弁に損傷等がある。
40 | 4011 | 401107 | 1 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の転倒防止措置に不備がある。
40 | 4011 | 401107 | 2 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の表面が赤熱している。
40 | 4011 | 401107 | 3 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の電線・接続器具等の耐熱性に不備がある。
40 | 4011 | 401107 | 4 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の点検・整備がされていない。
40 | 4011 | 401116 | 1 | 条例第8条の2 | （設置場所）の給湯湯沸設備は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
40 | 4011 | 401116 | 2 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の上部に接触のおそれのある可燃物がある。
40 | 4011 | 401116 | 3 | 条例第8条の2 | 可燃性ガス等の滞留する場所に給湯湯沸設備が設置されている。
40 | 4011 | 401116 | 4 | 条例第8条の2 | 避難上不適当な場所に給湯湯沸設備が設置されている。。
40 | 4011 | 401116 | 5 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4011 | 401116 | 6 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の設置場所の床等の構造に不備がある。
40 | 4011 | 401116 | 7 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の設置された室の構造に不備がある。
40 | 4011 | 401117 | 1 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの転倒防止装置に不備がある。
40 | 4011 | 401117 | 2 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4011 | 401117 | 3 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4011 | 401117 | 4 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4011 | 401118 | 1 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4011 | 401121 | 1 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの遮熱措置に不備がある。
40 | 4011 | 401121 | 2 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4011 | 401121 | 3 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4011 | 401121 | 4 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4011 | 401121 | 5 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4011 | 401121 | 6 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4011 | 401125 | 1 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の異常燃焼防止装置に不備がある。
40 | 4011 | 401125 | 2 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4011 | 401125 | 3 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4011 | 401125 | 4 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の未燃ガス排出装置に不備がある。
40 | 4011 | 401125 | 5 | 条例第8条の2 | 給湯湯沸設備の自動燃焼停止装置に不備がある。
40 | 4011 | 401199 | 1 | 条例第8条の2 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4013 | 401301 | 1 | 条例第44条 | ヒートポンプ冷暖房機の設置に係る届出がされていない。
40 | 4013 | 401307 | 1 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の転倒防止措置に不備がある。
40 | 4013 | 401307 | 2 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の表面が赤熱している。
40 | 4013 | 401307 | 3 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の防振措置に不備がある。
40 | 4013 | 401307 | 4 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の点検・整備がされていない。
40 | 4013 | 401316 | 1 | 条例第9条の2 | （設置場所）のヒートポンプ冷暖房機は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
40 | 4013 | 401316 | 2 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の上部に接触のおそれのある可燃物がある。
40 | 4013 | 401316 | 3 | 条例第9条の2 | 可燃ガス等の滞留する場所にヒートポンプ冷暖房機が設置されている。
40 | 4013 | 401316 | 4 | 条例第9条の2 | 避難上不適当な場所にヒートポンプ冷暖房機が設置されている。
40 | 4013 | 401316 | 5 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の設置場所の換気等に不備がある。
40 | 4013 | 401316 | 6 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の設置場所の床等の構造に不備がある。
40 | 4013 | 401317 | 1 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの転倒防止装置に不備がある。
40 | 4013 | 401317 | 2 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4013 | 401317 | 3 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4013 | 401317 | 4 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4013 | 401318 | 1 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4013 | 401321 | 1 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの遮断措置に不備がある。
40 | 4013 | 401321 | 2 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4013 | 401321 | 3 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4013 | 401321 | 4 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4013 | 401321 | 5 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4013 | 401321 | 6 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4013 | 401322 | 1 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の排気筒の構造に不備がある。
40 | 4013 | 401325 | 1 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の立ち消えにおける安全装置に不備がある。
40 | 4013 | 401325 | 2 | 条例第9条の2 | ヒートポンプ冷暖房機の減圧安全装置等に不備がある。
40 | 4013 | 401399 | 1 | 条例第9条の2 | 同一ピット等内の気体燃料配管と電気設備の安全措置に不備がある。
40 | 4014 | 401401 | 1 | 条例第10条 | 火花を生ずる設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4014 | 401407 | 1 | 条例第10条 | 火花を生ずる設備の静電気除去装置に不備がある。
40 | 4014 | 401407 | 2 | 条例第10条 | 火花を生ずる設備の換気装置に不備がある。
40 | 4014 | 401416 | 1 | 条例第10条 | 火花を生ずる設備に面する部分の壁、天井及び床の仕上げは準不燃材料とすること。
40 | 4014 | 401418 | 1 | 条例第10条 | 火花を生ずる設備の設置されている室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。
40 | 4014 | 401424 | 1 | 条例第10条 | 火花を生ずる設備の設置された室で火気が使用されている。
40 | 4015 | 401501 | 1 | 条例第44条 | 放電加工機の設置に係る届出がされていない。
40 | 4015 | 401507 | 1 | 条例第10条の2 | 放電加工機の換気装置に不備がある。
40 | 4015 | 401507 | 2 | 条例第10条の2 | 放電加工機自動消火装置に損傷等がある。
40 | 4015 | 401507 | 3 | 条例第10条の2 | 放電加工機点検・整備がされていない。
40 | 4015 | 401507 | 4 | 条例第10条の2 | 放電加工機の加工液が不適当である。
40 | 4015 | 401507 | 5 | 条例第10条の2 | 放電加工機工具電極の取付けに不備がある。
40 | 4015 | 401516 | 1 | 条例第10条の2 | 放電加工機の設置された室の構造に不備がある。
40 | 4015 | 401518 | 1 | 条例第10条の2 | 放電加工機の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4015 | 401524 | 1 | 条例第10条の2 | 放電加工機の設置された室で火気が使用されている。
40 | 4015 | 401525 | 1 | 条例第10条の2 | 放電加工機の自動停止装置に損傷等がある。
40 | 4015 | 401525 | 2 | 条例第10条の2 | 放電加工機の自動停止装置の設定温度が不適当である。
40 | 4015 | 401525 | 3 | 条例第10条の2 | 放電加工機の自動停止装置の設定液面高が不適当である。
40 | 4015 | 401599 | 1 |  | ・
40 | 4016 | 401601 | 1 | 条例第44条 | 変電設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4016 | 401601 | 2 | 条例第44条 | 敷地内に設置されているキュービクル式の変電設備（変圧器の定格容量の合計が５０kwを超えるもの）は届出ること。
40 | 4016 | 401607 | 1 | 条例第11条 | 変電設備の設置された室の施錠に不備がある。
40 | 4016 | 401607 | 2 | 条例第11条 | 変電設備の定格電流を超えての使用がある。
40 | 4016 | 401607 | 3 | 条例第11条 | 変電設備の電器・配線の固定に不備がある。
40 | 4016 | 401607 | 4 | 条例第11条 | 変電設備の点検・補修がされていない。
40 | 4016 | 401614 | 1 | 条例第11条 | 変電設備の標識が設置されていない。
40 | 4016 | 401614 | 2 | 条例第11条 | 変電設備の標識に損傷等がある。
40 | 4016 | 401616 | 1 | 条例第11条 | 変電設備は、水が浸入し、または浸透するおそれのない位置に設けること。
40 | 4016 | 401616 | 2 | 条例第11条 | 変電設備は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。
40 | 4016 | 401616 | 3 | 条例第11条 | 変電設備と建築物等とは、換気、点検及び整備に支障のない保有距離（操作面１ｍ、点検面０．６ｍ、換気面０．２ｍ）を確保すること。
40 | 4016 | 401616 | 4 | 条例第11条 | 屋外に設ける変電設備は、建築物等から３ｍ以上の距離を確保すること。
40 | 4016 | 401616 | 5 | 条例第11条 | 変電設備の設置場所の換気に不備がある。
40 | 4016 | 401616 | 6 | 条例第11条 | 変電設備の電線等の区画貫通部に不備がある。
40 | 4016 | 401616 | 7 | 令第11条 | 変電設備と建築物等とは、換気、点検及び整備に支障のない保有距離（操作面１ｍ、点検面０．６ｍ、換気面０．２ｍ）を確保すること。
40 | 4016 | 401618 | 1 | 条例第11条 | 変電設備の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4016 | 401699 | 1 |  | ・
40 | 4017 | 401701 | 1 | 条例第44条 | 発電設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4017 | 401707 | 1 | 条例第12条 | 発電設備の防振措置に不備がある。
40 | 4017 | 401707 | 2 | 条例第12条 | 発電設備の設置された室の施錠に不備がある。
40 | 4017 | 401707 | 3 | 条例第12条 | 発電設備の定格電流を超えての使用がある。
40 | 4017 | 401707 | 4 | 条例第12条 | 発電設備の電器、配線の固定に不備がある。
40 | 4017 | 401707 | 5 | 条例第12条 | 発電設備の点検・補修がされていない。
40 | 4017 | 401714 | 1 | 条例第12条 | 発電設備の標識が設置されていない。
40 | 4017 | 401714 | 2 | 条例第12条 | 発電設備の標識に損傷等がある。
40 | 4017 | 401716 | 1 | 条例第12条 | 可燃ガス等の滞留する場所に発電設備が設置されている。
40 | 4017 | 401716 | 2 | 条例第12条 | 発電設備の設置場所が滞水している。
40 | 4017 | 401716 | 3 | 条例第12条 | 発電設備と建築物等との離隔距離が不適当である。
40 | 4017 | 401716 | 4 | 条例第12条 | 発電設備の設置された室の構造に不備がある。
40 | 4017 | 401716 | 5 | 条例第12条 | 発電設備の設置場所の換気に不備がある。
40 | 4017 | 401716 | 6 | 条例第12条 | 発電設備の電線等の区画貫通部に不備がある。
40 | 4017 | 401717 | 1 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの転倒防止装置に不備がある。
40 | 4017 | 401717 | 2 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクに損傷等がある。
40 | 4017 | 401717 | 3 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの燃料計に不備がある。
40 | 4017 | 401717 | 4 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの構造に不備がある。
40 | 4017 | 401718 | 1 | 条例第12条 | 発電設備室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、延焼の媒介となる可燃物等はみだりに放置しないこと。
40 | 4017 | 401718 | 2 | 条例第12条 | 発電設備の設置場所の整理・清掃がされていない。
40 | 4017 | 401721 | 1 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの遮断措置に不備がある。
40 | 4017 | 401721 | 2 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの架台等の構造に不備がある。
40 | 4017 | 401721 | 3 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの設置場所の床に損傷等がある。
40 | 4017 | 401721 | 4 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクのろ過装置に不備がある。
40 | 4017 | 401721 | 5 | 条例第12条 | 発電設備の内燃機関の燃料タンクの遮光措置に不備がある。
40 | 4017 | 401721 | 6 | 条例第12条 | 発電設備の燃料予熱装置等に不備がある。
40 | 4018 | 401801 | 1 | 条例第44条 | 蓄電池設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4018 | 401807 | 1 | 条例第13条 | 蓄電池設備の設置された室の施錠に不備がある。
40 | 4018 | 401807 | 2 | 条例第13条 | 蓄電池設備の点検・補修がされていない。
40 | 4018 | 401807 | 3 | 条例第13条 | 蓄電池設備の電槽の架台等の構造に不備がある。
40 | 4018 | 401807 | 4 | 条例第13条 | 蓄電池設備の電槽の転倒防止措置に不備がある。
40 | 4018 | 401814 | 1 | 条例第13条 | 蓄電池設備の標識が設置されていない。
40 | 4018 | 401814 | 2 | 条例第13条 | 蓄電池設備の標識に損傷等がある。
40 | 4018 | 401816 | 1 | 条例第13条 | 蓄電池設備の設置場所が滞水している。
40 | 4018 | 401816 | 2 | 条例第13条 | 蓄電池設備と建築物との離隔距離が不適当である。
40 | 4018 | 401816 | 3 | 条例第13条 | 蓄電池設備の設置された室の構造に不備がある。
40 | 4018 | 401816 | 4 | 条例第13条 | 蓄電池設備の設置場所の換気に不備がある。
40 | 4018 | 401816 | 5 | 条例第13条 | 蓄電池設備の電線等の区画貫通部に不備がある。
40 | 4018 | 401824 | 1 | 条例第13条 | 蓄電池設備の設置された室で火気が使用されている。
40 | 4018 | 401899 | 1 |  | ・
40 | 4019 | 401901 | 1 | 条例第44条 | ネオン管灯設備の設置に係る届出がされていない。
40 | 4019 | 401907 | 1 | 条例第14条 | ネオン管灯設備の変圧器等の防水措置に不備がある。
40 | 4019 | 401907 | 2 | 条例第14条 | ネオン管灯設備の取付け材が不適当である。
40 | 4019 | 401907 | 3 | 条例第14条 | ネオン管灯設備の碍管の固定に不備がある。
40 | 4019 | 401907 | 4 | 条例第14条 | ネオン管灯設備の点検・補修がされていない。
40 | 4019 | 401907 | 5 | 条例第14条 | ネオン管灯設備の電源開閉器の周囲に操作障害がある。
40 | 4019 | 401919 | 1 | 条例第13条 | ネオン管灯設備の点滅装置に損傷等がある。
40 | 4019 | 401919 | 2 | 条例第13条 | ネオン管灯設備の点滅装置の覆いに損傷等がある。
40 | 4019 | 401920 | 1 | 条例第13条 | ネオン管灯設備のネオン管の固定に不備がある。
40 | 4019 | 401999 | 1 |  | ・
40 | 4020 | 402007 | 1 |  | ・
40 | 4021 | 402107 | 1 |  | ・
40 | 4050 | 405001 | 1 | 条例第23条 | 店内で販売している玩具用花火は、禁止行為の解除承認申請書を提出すること。
40 | 4050 | 405001 | 2 | 条例第23条 | 店内で販売している玩具用花火は、承認されていないため持ち込まないこと。なお、玩具用花火を店内に持ち込む場合は、消防長に禁止行為の解除承認申請書を提出し承認を受けること。
40 | 4050 | 405007 | 1 |  | ・
40 | 4050 | 405008 | 1 | 条例第23条 | （部分名称）の喫煙場所は、禁止行為の解除承認を申請し「喫煙所」と表示した標識を設けること。
41 | 4101 | 410101 | 1 | 条例第50条 | （場所名）で（貯蔵して、取り扱って、貯蔵及び取り扱って）いる危険物（危険物の種類等）は、指定数量の５分の１以上有しているため届け出ること。
41 | 4101 | 410101 | 2 | 条例第31条 | 少量危険物貯蔵取扱所（場所）で(貯蔵して、取り扱って）いる届出品名以外の危険物（危険物の種類、第類等）は、撤去すること。
41 | 4101 | 410101 | 3 | 条例第46条 | （場所名）で取り扱っている危険物は、指定数量の５分の１以上有するため届け出ること。※位置・構造等により届出をしても受理されない場合がある旨を伝えること。詳細は保安係
41 | 4101 | 410101 | 4 | 条例第31条 | 少量危険物貯蔵取扱所（場所）で(貯蔵して、取り扱って）いる届出品名以外の危険物（危険物の種類、第 類等）は、撤去すること。
41 | 4101 | 410102 | 1 |  | 少量危険物施設における保有空地が不足している。
41 | 4101 | 410103 | 1 |  | 少量危険物施設における油流出防止措置に不備がある。
41 | 4101 | 410103 | 2 |  | 少量危険物施設における油浸透防止措置に不備がある。
41 | 4101 | 410103 | 3 | 条例第31条 | しきい、囲い等の流出防止措置が、撤去・破損・亀裂している。
41 | 4101 | 410104 | 1 |  | 少量危険物施設における配管の固定措置に不備がある。
41 | 4101 | 410104 | 2 |  | 少量危険物施設における配管の腐食防止措置に不備がある。
41 | 4101 | 410104 | 3 |  | 少量危険物施設における配管に損傷等がある。
41 | 4101 | 410104 | 4 |  | 少量危険物施設における弁に損傷等がある。
41 | 4101 | 410104 | 5 |  | 少量危険物施設における弁が固着している。
41 | 4101 | 410105 | 1 | 条例第30条･第31条 | 少量危険物施設における貯蔵容器の種類が不適当であることから改修すること。
41 | 4101 | 410105 | 2 |  | 少量危険物施設における貯蔵容器に損傷等がある。
41 | 4101 | 410106 | 1 | 条例第31条の2 | 適正な高さ（３・４ｍ）を超えて容器を積み重ねて危険物が貯蔵されているため、改修すること。
41 | 4101 | 410106 | 2 |  | 適正な温度、湿度、圧力での危険物の貯蔵、取扱い等がされていない。
41 | 4101 | 410106 | 3 |  | 危険物の変質、異物混入等がある。
41 | 4101 | 410106 | 4 |  | 残存危険物のあるまま修理作業等がされている。
41 | 4101 | 410106 | 5 |  | 可燃性ガス等の滞留する場所での火花を発する行為がある。
41 | 4101 | 410106 | 6 |  | 危険物の保存において保護液から危険物が露出している。
41 | 4101 | 410106 | 7 |  | 混合発火危険のある危険物が混在して貯蔵されている。
41 | 4101 | 410106 | 8 |  | 適正な高さを超えて容器を積み重ねて危険物が貯蔵されている。
41 | 4101 | 410106 | 9 |  | 危険物の詰め替え場所が不適当である。
41 | 4101 | 410106 | 10 |  | 吹き付け塗装作業の場所が不適当である。
41 | 4101 | 410106 | 11 |  | 危険物の加熱等の方法が不適当である。
41 | 4101 | 410106 | 12 |  | 焼入れ作業が適正な温度でされていない。
41 | 4101 | 410106 | 13 |  | 染色作業等が適切にされていない。
41 | 4101 | 410106 | 14 |  | バーナー使用が適切にされていない。
41 | 4101 | 410107 | 1 | 条例第31条 | 少量危険物貯蔵取扱所（場所）の非危険物エリアに通じる防火設備にあっては、出入りを除いて常時閉鎖すること。
41 | 4101 | 410107 | 2 | 条例第31条 | （場所等）で（貯蔵されている・取り扱っている・貯蔵及び取扱っている）危険物（第類第石油類）は、指定数量の５分の１以上有しているため、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しない等の必要な措置を講ずること。
41 | 4101 | 410107 | 3 | 条例第31条 | （場所等）で（貯蔵されている・取り扱っている・貯蔵及び取扱っている）危険物は、指定数量の５分の１以上有し、かつ、引火点４０℃未満の危険物が存するため、電気設備を電気工作物に係る法令の規定に適合させる他、全ての窓を網入りガラスにする等、必要な措置を講じること。
41 | 4101 | 410107 | 4 |  | 危険物を加熱等する設備の構造に不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 5 |  | 危険物を加圧する設備等の安全装置に不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 6 |  | 引火性の熱媒体を使用する設備の安全装置等に不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 7 |  | 少量危険物施設に設けられた電気設備に不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 8 |  | 静電気が発生するおそれのある設備の静電気除去装置に不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 9 |  | 危険物を貯蔵、取扱い等する場所の換気等に不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 10 |  | 危険物を貯蔵、取扱い等する場所の蒸気等の排出設備の不備がある。
41 | 4101 | 410107 | 11 |  | 危険物を取扱う機械器具等の危険物飛散防止措置に不備がある。
41 | 4101 | 410108 | 1 |  | 危険物タンクの防油提に損傷等がある。
41 | 4101 | 410108 | 2 |  | 危険物タンクの防油提内のためます等に損傷等がある。
41 | 4101 | 410108 | 3 |  | 危険物タンクの防油提に雨水等の滞水がある。
41 | 4101 | 410109 | 1 |  | 危険物タンクの耐震装置に不備がある。
41 | 4101 | 410109 | 2 |  | 危険物タンクの腐食防止装置に不備がある。
41 | 4101 | 410109 | 3 |  | 危険物タンクの通気管等に不備がある。
41 | 4101 | 410109 | 4 |  | 危険物タンクの油量表示装置に不備がある。
41 | 4101 | 410109 | 5 |  | 危険物タンクの油注入口等に損傷等がある。
41 | 4101 | 410109 | 6 |  | 危険物タンクの安全装置の取付けに不備がある。
41 | 4101 | 410109 | 7 |  | 危険物タンクの圧力計の指示値が適正でない。
41 | 4101 | 410109 | 8 |  | 危険物地下タンクの蓋に損傷等がある。
41 | 4101 | 410110 | 1 |  | 危険物地下タンクの上部スラブに損傷等がある。
41 | 4101 | 410110 | 2 |  | 危険物地下タンクの上部スラブのマンホール等に損傷等がある。
41 | 4101 | 410110 | 3 |  | 少量危険物施設の埋設配管の上部スラブに損傷等がある。
41 | 4101 | 410111 | 1 | 条例第31条 | 少量危険物（貯蔵、取扱）所の外壁の一部は、不燃構造以外で施行されているため、改修すること。
41 | 4101 | 410111 | 2 |  | 危険物を貯蔵、取扱い等する場所の出入口等が防火戸でない。
41 | 4101 | 410111 | 3 |  | 危険物を貯蔵、取扱い等する場所の床に構造等の不備がある。
41 | 4101 | 410112 | 1 |  | 危険物地下タンクの漏洩検知管等に不備がある。
41 | 4101 | 410113 | 1 |  | 少量危険物移動タンクの常置場所の周囲に火気使用設備がある。
41 | 4101 | 410114 | 1 | 条例第31条の2 | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に危険物を（貯蔵している・取り扱っている）旨の標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
41 | 4101 | 410114 | 2 | 条例第31条の2 | 少量危険物貯蔵取扱所（ ）の掲示板には記載内容を明記すること。
41 | 4101 | 410131 | 1 |  | 少量危険物施設に係る変更の届出がされていない。
41 | 4101 | 410132 | 1 | 条例第46条 | 少量危険物施設（屋内貯蔵庫）は、廃止の届出をすること。
41 | 4101 | 410132 | 2 |  | 少量危険物施設に係る廃止の届出がされていない。
41 | 4101 | 410199 | 1 |  | 、
41 | 4150 | 415001 | 1 | 条例第50条 | （貯蔵又は取扱場所）で（貯蔵し、取扱っ）ている指定可燃物（綿花類等の名称）は、指定数量（数量）以上有しているため届け出ること。
41 | 4150 | 415002 | 1 | 条例第33条 | 指定可燃物取扱い等施設における保有空地が不足している。
41 | 4150 | 415003 | 1 |  | 指定可燃物取扱い等施設における油流出措置に不備がある。
41 | 4150 | 415003 | 2 |  | 指定可燃物取扱い等施設における場所の油浸透防止措置に不備がある。
41 | 4150 | 415004 | 1 |  | 指定可燃物取扱い等施設における配管の固定措置に不備がある。
41 | 4150 | 415004 | 2 |  | 指定可燃物取扱い等施設における配管の腐食防止措置に不備がある。
41 | 4150 | 415004 | 3 |  | 指定可燃物取扱い等施設における配管に損傷等がある。
41 | 4150 | 415004 | 4 |  | 指定可燃物取扱い等施設における弁に損傷等がある。
41 | 4150 | 415004 | 5 |  | 指定可燃物取扱い等施設における弁が固着している。
41 | 4150 | 415005 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵に係る内装容器等の種類が不適当である。
41 | 4150 | 415005 | 2 |  | 指定可燃物の貯蔵に係る内装容器等に損傷等がある。
41 | 4150 | 415007 | 1 |  | 指定可燃物を取扱う機械器具等の危険物飛散防止装置に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 2 |  | 指定可燃物を取扱う設備の温度測定装置が設けられていない。
41 | 4150 | 415007 | 3 |  | 指定可燃物を加熱等する設備の構造に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 4 |  | 指定可燃物を加圧する設備等の安全装置等に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 5 |  | 指定可燃物取扱施設の引火性熱媒体使用設備の安全装置等に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 6 |  | 指定可燃物取扱施設に設けられた電気設備に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 7 |  | 指定可燃物取扱施設の静電気発生危険設備の静電気除去装置に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 8 |  | 指定可燃物取扱施設の換気等に不備がある。
41 | 4150 | 415007 | 9 |  | 指定可燃物取扱施設の蒸気等の排出設備に不備がある。
41 | 4150 | 415008 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵等に係る防油提に損傷等がある。
41 | 4150 | 415008 | 2 |  | 指定可燃物の貯蔵等に係る防油提内の管理に不備がある。
41 | 4150 | 415009 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの耐震措置に不備がある。
41 | 4150 | 415009 | 2 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの腐食防止措置に不備がある。
41 | 4150 | 415009 | 3 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの通気管等に不備がある。
41 | 4150 | 415009 | 4 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの液量表示装置に不備がある。
41 | 4150 | 415009 | 5 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの注入口等に損傷等がある。
41 | 4150 | 415009 | 6 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの安全装置の取付けに不備がある。
41 | 4150 | 415009 | 7 |  | 指定可燃物の貯蔵に係るタンクの圧力計の指示値が適正でない。
41 | 4150 | 415009 | 8 |  | 指定可燃物の貯蔵に係る地下タンクの蓋に損傷等がある。
41 | 4150 | 415010 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵に係る地下タンクの上部スラブに損傷等がある。
41 | 4150 | 415010 | 2 |  | 指定可燃物貯蔵等施設の埋設配管の上部スラブに損傷等がある。
41 | 4150 | 415011 | 1 |  | 指定可燃物取扱施設の不燃構造に不備がある。
41 | 4150 | 415011 | 2 |  | 指定可燃物取扱施設の出入口等の構造に不備がある。
41 | 4150 | 415011 | 3 |  | 指定可燃物取扱施設の不燃区画に不備がある。
41 | 4150 | 415012 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵に係る地下タンクの漏洩検知管等に不備がある。
41 | 4150 | 415013 | 1 |  | 指定可燃物移動タンクの常置場所の周囲に火気使用設備がある。
41 | 4150 | 415014 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵に係る場所に表示がない。
41 | 4150 | 415014 | 2 |  | 指定可燃物の貯蔵等に係る場所の標識等に損傷等がある。
41 | 4150 | 415014 | 3 |  | 指定可燃物の貯蔵等に係る容器の表示がない。
41 | 4150 | 415014 | 4 |  | 指定可燃物の貯蔵等に係る容器の表示に損傷等がある。
41 | 4150 | 415014 | 5 |  | 指定可燃物移動タンクの表示が適正でない。
41 | 4150 | 415015 | 1 |  | 綿花類等の集積単位面積が適正でないことから改修すること。
41 | 4150 | 415015 | 2 |  | 適正な温度、湿度、圧力での指定可燃物の貯蔵、取扱い等がされていない。
41 | 4150 | 415015 | 3 |  | 指定可燃物の変質、異物混入等がある。
41 | 4150 | 415015 | 4 |  | 残存危険物のあるまま修理作業等がされている。
41 | 4150 | 415015 | 5 |  | 指定可燃物に係る可燃性ガスが滞留する場所での火花を発する行為がある。
41 | 4150 | 415015 | 6 |  | 指定可燃物の保存において保護液から指定可燃物が露出している。
41 | 4150 | 415015 | 7 |  | 混合発火危険のある指定可燃物が混在して貯蔵されている。
41 | 4150 | 415015 | 8 |  | 適正な高さを超えて容器を積み重ねて指定可燃物が貯蔵されている。
41 | 4150 | 415015 | 9 |  | 指定可燃物の詰め替え場所が不適当である。
41 | 4150 | 415015 | 10 |  | 指定可燃物取扱施設での吹き付け塗装作業の場所が不適当である。
41 | 4150 | 415015 | 11 |  | 指定可燃物の加熱等の方法が不適当である。
41 | 4150 | 415015 | 12 |  | 指定可燃物の焼入れ作業が適正な温度でされていない。
41 | 4150 | 415015 | 13 |  | 指定可燃物に係る染色作業等が適切にされていない。
41 | 4150 | 415015 | 14 |  | 指定可燃物に係るバーナー使用が適切にされていない。
41 | 4150 | 415015 | 15 |  | 綿花類等を貯蔵する場所の火気管理に不備がある。
41 | 4150 | 415015 | 16 |  | 綿花類等を貯蔵する場所の人の出入りの管理に不備がある。
41 | 4150 | 415015 | 17 |  | 綿花類等の貯蔵等における荷崩れ防止措置等に不備がある。
41 | 4150 | 415015 | 18 |  | 綿花類等のくず等の廃棄が適正でない。
41 | 4150 | 415015 | 19 |  | 綿花類等の集積単位面積が適正でない。
41 | 4150 | 415031 | 1 |  | 指定可燃物の貯蔵、取扱いに係る変更の届出がされていない。
41 | 4150 | 415032 | 1 | 条例第46条 | 指定可燃物の貯蔵、取扱いに係る廃止の届出がされていない。
41 | 4150 | 415099 | 1 |  | ・
42 | 4201 | 420101 | 1 | 条例第35条 | 客室のいす背及びいす席の間隔が不適当である。
42 | 4201 | 420101 | 2 |  | 立見席の奥行きが不適当である。
42 | 4201 | 420101 | 3 |  | 客席等に設ける手すりの位置及び高さが不適当である。
42 | 4201 | 420199 | 1 |  | ・
42 | 4202 | 420201 | 1 | 条例第37条 | 客室の避難通路の幅員が不適当である。
42 | 4202 | 420201 | 2 | 条例第37条 | 客室の避難通路の数が不足している。
42 | 4202 | 420201 | 3 | 条例第37条 | 客室の避難通路が避難口に直通していない。
42 | 4202 | 420201 | 4 | 条例第37条 | （階）の客席の避難通路は、有効幅員１.６ｍ（飲食店１.２ｍ）以上確保すること。 また、客席の各部分から避難通路に達するまでの（いす席・テーブル席・ボックス席）は７個未満とすること。
42 | 4202 | 420201 | 5 | 条例第37条 | （階）は、客席の床面積が１５０㎡以上のため、有効幅員１.６ｍ（飲食店１.２ｍ）以上の避難通路を確保すること。 また、客席の各部分から避難通路に達するまでの（いす席・テーブル席・ボックス席）は７個未満とすること。
42 | 4202 | 420205 | 1 | 条例第37条
42 | 4202 | 420299 | 1 |  | ・
42 | 4203 | 420301 | 1 | 条例第37条の2 | 特殊照明の非常時における消灯装置に不備がある。
42 | 4203 | 420301 | 2 | 条例第37条 | 音響の非常時における停止装置に不備がある。
42 | 4203 | 420304 | 1 | 条例第37条の2 | 特殊照明及び音響を停止した際、床面において、１ルックス以上の避難上有効な明るさを確保すること。
42 | 4203 | 420399 | 1 |  | ・
42 | 4204 | 420401 | 1 | 条例第38条 | 売場の避難通路の有効幅員が不適当である。
42 | 4204 | 420401 | 2 | 条例第38条 | （階）の売場等の床面積は１５０㎡以上のため、屋外へ通ずる避難口または、階段に直通する幅１.２ｍ以上の主要避難通路を一以上保有すること。
42 | 4204 | 420401 | 3 | 条例第38条 | （階）の売場等の床面積は３００㎡以上のため、屋外へ通ずる避難口または、階段に直通する幅１.６ｍ以上の主要避難通路を一以上保有すること。
42 | 4204 | 420401 | 4 | 条例第38条 | （階）の売場等の床面積は６００㎡以上のため、主要避難通路のほか、有効幅員１.２ｍ以上の補助避難通路を保有すること。
42 | 4204 | 420401 | 5 | 条例第38条 | （階）の売場等の床面積は６００㎡以上のため、屋外へ通ずる避難口または、階段に直通する幅１.６ｍ以上の主要避難通路を一以上保有するほか、有効幅員１.２ｍ以上の補助避難通路を保有すること。
42 | 4204 | 420408 | 1 | 条例第38条 | 避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持すること。
42 | 4204 | 420499 | 1 |  | ・
42 | 4205 | 420501 | 1 |  | 客席等の定員を超えて客を入場させている。
42 | 4205 | 420505 | 1 | 条例第39条 | 出入口等の見やすい場所には、定員を記載した表示板を設置すること。 また、入場した客数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。
42 | 4205 | 420505 | 2 | 条例第39条 | 定員を記載した表示板が設置されていない。
42 | 4205 | 420505 | 3 | 条例第39条 | 定員を記載した表示板に損傷等がある。
42 | 4205 | 420505 | 4 |  | 喫煙の標識が設置されていない。
42 | 4205 | 420505 | 5 |  | 喫煙の標識に損傷等がある。
42 | 4205 | 420505 | 6 |  | 火気厳禁の標識が設置されていない。
42 | 4205 | 420505 | 7 |  | 火気厳禁の標識に損傷等がある。
42 | 4205 | 420505 | 8 |  | 喫煙所の標識が設置されている。
42 | 4205 | 420505 | 9 |  | 喫煙所の標識に損傷等がある。
42 | 4205 | 420599 | 1 |  | ・
42 | 4206 | 420601 | 1 | 条例第44条 | 避難のために使用する施設の床面には、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
42 | 4206 | 420601 | 2 | 条例第44条 | 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。
42 | 4206 | 420601 | 3 | 条例第40条 | 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。
42 | 4206 | 420607 | 1 | 条例第40条 | 避難口に設けられた戸の解錠措置に不備がある。
42 | 4207 | 420701 | 1 | 条例第41条 | 防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されなよう防火上有効に管理すること。
43 | 4301 | 430101 | 1 | 条例第47条 | （防火対象物名称）は増築されているため、防火対象物使用・変更届出書を届け出ること。
43 | 4301 | 430101 | 2 | 条例第43条 | （建物名）と（建物名）は、一部が接続され同一棟となるため、防火対象物使用開始届出書を消防長に届出ること。
43 | 4301 | 430101 | 3 | 条例第43条 | 削除
43 | 4301 | 430101 | 4 | 条例第43条 | 関係者は、防火対象物使用開始届出書を消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 1 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されている炉は、速やかに設置届出書を届け出ること。
43 | 4302 | 430201 | 4 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されている厨房設備は、同一厨房室内の入力の合計が３５０ｋＷ以上となるため、速やかに設置届出書を届け出ること。
43 | 4302 | 430201 | 5 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されているボイラー（給湯湯沸設備）は、（入力７０ｋＷ以上となることから）速やかに設置届出書を届け出ること。
43 | 4302 | 430201 | 6 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されている乾燥設備は、速やかに設置届出書を届け出ること。
43 | 4302 | 430201 | 7 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されているサウナ設備は、速やかに設置届出書を届け出ること。
43 | 4302 | 430201 | 8 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されている変電設備は、全出力５０kWを超えるため、速やかに設置届出書を届け出ること。
43 | 4302 | 430201 | 9 | 条例第48条 | 入力７０キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 10 | 条例第48条 | 火花を生ずる設備は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 11 | 条例第48条 | 放電加工機は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 12 | 条例第48条 | 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力５０キッロワト以下のものを除く）は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 13 | 条例第48条 | 内燃機関による発電設備（固定して用いるものに限る）は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 14 | 条例第48条 | 蓄電池設備は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 15 | 条例第48条 | 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 16 | 条例第48条 | 水素ガスを充てんする気球は、消防長に届出ること。
43 | 4302 | 430201 | 17 | 条例第48条 | （設置場所）に設置されている全出力５０kWを超える変電設備は、速やかに消防長に届出すること。
50 | 5001 | 500101 | 1 | 指導 | 屋上に増築されたプレハブは、建築基準法違反（となるため・の疑いがあるため）特定行政庁の指示を受け、改修してください。
50 | 5001 | 500101 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の主要構造部の構造部材が不適当である。
50 | 5001 | 500101 | 3 | 指導(建築基準法) | 建築物の主要構造部の構造部材に損傷等がある。
50 | 5001 | 500101 | 4 | 指導(建築基準法) | 建築物の開口部の構造部材が不適当である。
50 | 5001 | 500101 | 5 | 指導(建築基準法) | 建築物の開口部の構造部材の損傷等がある。
50 | 5001 | 500102 | 1 | 指導(建築基準法) | 建築物の室内の内装材が不適当である。
50 | 5001 | 500102 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の室内の内装材に損傷等がある。
50 | 5001 | 500199 | 1 |  | ・
50 | 5002 | 500201 | 1 | 指導(建築基準法) | 〇階○○に設置されている防火設備（防火戸）は扉が歪になっており完全に閉鎖しないので、改修してください。
50 | 5002 | 500201 | 2 | 指導(建築基準法) | ○○に設置されている防火戸の自動閉鎖装置に不備があるため改修してください。
50 | 5002 | 500201 | 3 | 指導(建築基準法) | （部分名称）の面積区画用の防火戸（防火シャッター）の周囲（降下空間）に置かれた物品（物品名）は閉鎖障害となるため撤去すること。
50 | 5002 | 500202 | 1 | 指導(建築基準法) | 建築物の竪穴区画用の防火戸に損傷等がある。
50 | 5002 | 500202 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の竪穴区画用の防火戸の自動閉鎖装置に不備がある。
50 | 5002 | 500202 | 3 | 指導(建築基準法) | 建築物の竪穴区画用の防火戸の周囲に閉鎖障害がある。
50 | 5002 | 500203 | 1 | 指導(建築基準法) | 建築物の耐火区画（耐火性能２時間以上）の壁に損傷等がある。
50 | 5002 | 500203 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の耐火区画（耐火性能２時間以上）の床に損傷等がある。
50 | 5002 | 500203 | 3 | 指導(建築基準法) | 建築物の耐火区画（耐火性能２時間以上）された部分に開口部が設けられている。
50 | 5002 | 500203 | 4 | 指導(建築基準法) | 建築物の耐火区画（耐火性能２時間以上）の貫通部材が不適当である。
50 | 5002 | 500299 | 1 |  | ・
50 | 5003 | 500301 | 1 | 指導(建築基準法) | 建築物の特別避難階段が設置されていない。
50 | 5003 | 500301 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の特別避難階段の数が不足している。
50 | 5003 | 500301 | 3 | 指導(建築基準法) | 建築物の避難階段が設置されていない。
50 | 5003 | 500301 | 4 | 指導(建築基準法) | 建築物の避難階段の数が不足している。
50 | 5003 | 500302 | 1 | 指導(建築基準法) | 建築物の直通階段が設置されていない。
50 | 5003 | 500302 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の直通階段の数が不足している。
50 | 5003 | 500303 | 1 | 指導(建築基準法) | 建築物の特別避難階段の構造に不備がある。
50 | 5003 | 500303 | 2 | 指導(建築基準法) | 建築物の特別避難階段に損傷等がある。
50 | 5003 | 500303 | 3 | 指導(建築基準法) | 建築物の避難階段の構造に不備がある。
50 | 5003 | 500303 | 4 | 指導(建築基準法) | 建築物の避難階段に損傷等がある。
50 | 5003 | 500303 | 5 | 指導(建築基準法) | 建築物の屋外階段の構造に不備がある。
50 | 5003 | 500303 | 6 | 指導(建築基準法) | 建築物の屋外階段に損傷等がある。
50 | 5003 | 500399 | 1 |  | ・
90 | 9001 | 900101 | 1 | 法第9条の2 | 住宅の用途に供される部分は住宅用火災警報器を設置すること。
99 | 9901 | 990101 | 1 |  | 消防法令上の不備事項なし。